## Sayfa1
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
25.200.1000 | 151-000 | SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI: (SIVI VE GAZ YAKITLI) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)ÖLÇÜ: (Adet, Birimi; (Kcal/h) kW, TS 430, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-3 standardlarında istenen işletme basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış , ayrıca TS-4040 ve TS-4041 Standartlarına ve 28.7.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. ​ Notlar: 1- 4 kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı sıcak su kazanlarında 92/42/AT Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliği ile 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olacaktır. 2-Kazan ile birlikte işletme termostatı, emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosunda verilecektir. Bu imalatlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 3-Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
25.200.1100 | 151-100 | Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları: (İşletme basıncı 6 atü' ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430)
25.200.1111 | 151-111 | (375.000 kcal/h) 436 kW
25.200.1112 | 151-112 | (425.000 kcal/h) 494 kW
25.200.1113 | 151-113 | (475.000 kcal/h) 552 kW
25.200.1114 | 151-114 | (525.000 kcal/h) 611 kW
25.200.1115 | 151-115 | (575.000 kcal/h) 669 kW
25.200.1116 | 151-116 | (625.000 kcal/h) 727 kW
25.200.1117 | 151-117 | (675.000 kcal/h) 785 kW
25.200.1118 | 151-118 | (725.000 kcal/h) 843 kW
25.200.1119 | 151-119 | (775.000 kcal/h) 901 kW
25.200.1120 | 151-120 | (825.000 kcal/h) 959 kW
25.200.1121 | 151-121 | (875.000 kcal/h) 1017 kW
25.200.1200 | 151-300 | SICAK SU ÜRETİCİ, KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI: (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme Basıncı 6 atü’ye kadar) ÖLÇÜ:(Adet, Birimi: (Kcal/h) kW ) TS EN 303-5 standardında istenilen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın, standarda uygun olarak kapasite ve ısıl verim raporu olan ve kapasite ve ısıl değerleri TSE'lerdeki minimum değerden düşük olmayacak, kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş, , CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olacaktır.
25.200.1201 | 151-301 | 30.000 kcal/h 37 kW
25.200.1202 | 151-302 | 32.500 kcal/h 38 kW
25.200.1203 | 151-303 | 40.000 kcal/h 48 kW
25.202.0000 | 152-0000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: Ölçü: (Adet, Birimi; (Kcal/h) kW TS EN 303–5, TS EN 303-1-2-3, TS 497, TS EN 12953 gibi ilgili standartlara uygun olmak üzere ; Üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, Notlar: 1-a. 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. b.) 4 kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı sıcak su kazanlarında 92/42/AT Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik ile 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. 2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır . 3- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır. 4- Kazanın tabi olduğu standartlara göre, kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapılan kapasite ve ısıl verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar belgelendirilecektir. (TS EN 303-3 e göre aynı yapısal tasarıma sahip ürün aralığındaki kazanlar için en büyük ve en küçük kazan anma gücü oranı 2:1e eşit veya daha küçük olması kaydiyle, sadece en küçük ve en büyük kazanı denemek yeterlidir.)
25.202.1000 | 152-1000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: KATI YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW Q ≤ 500 KW , 6 Bar çalışma basıcına kadar; TS EN 303-5 Q> 500 KW , 5 Bar kontruksiyon basıncına kadar ; TS 497 Q ≤ 500 KW , 5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için; TS 12953 Q> 500 KW , 5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 Q ≤ 500 KW , 0,5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 Q> 500 KW , 0,5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Katı yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun.
25.202.1100 | 152-1100 | 3 atmosfer konstrüksiyon basıncında Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden Kaynaklı Kalorifer Kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.1000 'in aynıdır
25.202.1101 | 152-1101 | (40.000 Kcal/h) 46 kW
25.202.1102 | 152-1102 | (60.000 Kcal/h) 70 kW
25.202.1103 | 152-1103 | (90.000 Kcal/h) 100 kW
25.202.1104 | 152-1129 | (100.000 Kcal/h) 115 kW
25.202.1105 | 152-1104 | (120.000 Kcal/h) 140 kW
25.202.1106 | 152-1105 | (150.000 Kcal/h) 175 kW
25.202.1107 | 152-1106 | (180.000 Kcal/h) 210 kW
25.202.1108 | 152-1107 | (210.000 Kcal/h) 245 kW
25.202.1109 | 152-1108 | (240.000 Kcal/h) 280 kW
25.202.1110 | 152-1109 | (270.000 Kcal/h) 313 kW
25.202.1111 | 152-1110 | (300.000 Kcal/h) 350 kW
25.202.1112 | 152-1111 | (330.000 Kcal/h) 385 kW
25.202.1113 | 152-1112 | (360.000 Kcal/h) 420 kW
25.202.1114 | 152-1113 | (390.000 Kcal/h) 455 kW
25.202.1115 | 152-1130 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.202.1116 | 152-1114 | (420.000 Kcal/h) 490 kW
25.202.1117 | 152-1115 | (450.000 Kcal/h) 523 kW
25.202.1118 | 152-1116 | (480.000 Kcal/h) 560 kW
25.202.1119 | 152-1131 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.202.1120 | 152-1117 | (540.000 Kcal/h) 630 kW
25.202.1121 | 152-1118 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.202.1122 | 152-1119 | (660.000 Kcal/h) 770 kW
25.202.1123 | 152-1120 | (720.000 Kcal/h) 840 kW
25.202.1124 | 152-1121 | (780.000 Kcal/h) 905 kW
25.202.1125 | 152-1122 | (840.000 Kcal/h) 975 kW
25.202.1126 | 152-1123 | (900.000 Kcal/h) 1045 kW
25.202.1127 | 152-1124 | (1.050.000 Kcal/h) 1220 kW
25.202.1128 | 152-1125 | (1.200.000 Kcal/h) 1400 kW
25.202.1129 | 152-1126 | (1.350.000 Kcal/h) 1570 kW
25.202.1130 | 152-1127 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.202.1131 | 152-1128 | (1.800.000 Kcal/h) 2100 kW
25.202.1200 | 152-1200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.1000 'den % 5 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.1000 'in aynıdır.
25.202.1300 | 152-1300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.1000 'den % 10 zamlı diğer özellikler BFT 25.202.1000 'in aynıdır.
25.202.2000 | 152-2000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW ​Q ≤ 70 kW , 3 Bar çalışma basıncına kadar ; TS 9876 EN 303-4 Q ≤ 1000 kW , 8 Bar çalışma basıncına kadar ; TS EN 303-1-2-3 Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953 Q >1000 kW , 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar ; TS 497 Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Q ≤ 1000 kW ,0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ;TS EN 12953 Q >1000 kW , 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 ​Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun .
25.202.2100 | 152-2100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.2000 'in aynıdır.
25.202.2108 | 152-2108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW
25.202.2109 | 152-2109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.202.2110 | 152-2110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.202.2111 | 152-2111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.202.2112 | 152-2112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW
25.202.2113 | 152-2113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW
25.202.2114 | 152-2114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW
25.202.2115 | 152-2115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW
25.202.2116 | 152-2116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.202.2117 | 152-2117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW
25.202.2118 | 152-2118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW
25.202.2119 | 152-2119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW
25.202.2200 | 152-2200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.2100 'den % 5 zamlı, diğer özellikler BFT.202.2000 'in aynıdır.
25.202.2300 | 152-2300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.2100 'den % 10 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.2000 'in aynıdır .
25.202.2400 | 152-2400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.2100 'den % 12 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.2000 'in aynıdır.
25.202.3000 | 152-4000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW Q ≤ 70 KW, 3 Bar çalışma basıncına kadar ; TS 9876 EN 303-4 Q ≤ 1000 KW, 8 Bar çalışma basıncına kadar ; TS EN 303-1-2-3 Q ≤ 1000 KW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Q >1000 KW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar ; TS 497 Q >1000 KW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 Q ≤ 1000 KW , 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ;TS EN 12953 Q >1000 KW , 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ;TS EN 12953 Üç geçişli, ikinci geçiş tek boru veya iki borulu, sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun .
25.202.3100 | 152-4100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.3000 'in aynıdır.
25.202.3111 | 152-4108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW
25.202.3112 | 152-4109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.202.3113 | 152-4110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.202.3114 | 152-4111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.202.3115 | 152-4112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW
25.202.3116 | 152-4113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW
25.202.3117 | 152-4114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW
25.202.3118 | 152-4115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW
25.202.3119 | 152-4116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.202.3120 | 152-4117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW
25.202.3121 | 152-4118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW
25.202.3122 | 152-4119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW
25.202.3200 | 152-4200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.3100 'den % 5 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.3000 'in aynıdır.
25.202.3300 | 152-4300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.3100 'den % 10 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.3000 'in aynıdır .
25.202.3400 | 152-4400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.3100 'den % 12 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.3000 'in aynıdır.
25.202.4000 | 152-5000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar ; TS 9876 EN 303-4 Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar ; TS EN 303-1-2-3 Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar ; TS 497 Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 İki geçişli, ​​sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun .
25.202.4100 | 152-5100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.4000 'in aynıdır.
25.202.4108 | 152-5108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW
25.202.4109 | 152-5109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.202.4110 | 152-5110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.202.4111 | 152-5111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.202.4112 | 152-5112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW
25.202.4113 | 152-5113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW
25.202.4114 | 152-5114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW
25.202.4115 | 152-5115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW
25.202.4116 | 152-5116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.202.4117 | 152-5117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW
25.202.4118 | 152-5118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW
25.202.4119 | 152-5119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW
25.202.4200 | 152-5200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.4100 'den % 5 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.4000 'in aynıdır.
25.202.4300 | 152-5300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.4100 'den % 10 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.4000 'in aynıdır .
25.202.4400 | 152-5400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.4100 'den % 12 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.4000 'in aynıdır.
25.205.1000 | 153-3000 | BUHAR VEYA KIZGIN SU ÜRETİCİ ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KAZANLAR: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, Birimi: (Kcal/h) kW veya kg. buhar/ saat TS 497, TS EN 12953 gibi ilgili standartlara uygun olmak üzere; üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, imalat projeleri idaresince onanmış, Türk Standartlarına uygunluk belgesine sahip kazanın imalat esnasında standart şartlarında kontrol edildiğine dair "İmalat kontrol belgesi" eklenmiş olacak, Montaj ve işletmeye alınmasından sonra TS-4040 ve TS-4041 standartlarına, 28.7.1993 tarih ve 21651 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değeri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not: 1- 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. 2- Kazan Boruları Dikişsiz EN 10216-2 veya Dikişli EN 10217-2 normunda ve P235GH/P265GH kalite hammadde ile üretilmiş PED ( Basınç Ekipmanları Direktifi) 2014/68/EU ' e uygun, normalize kazan borusu olacaktır. 3- Ara kapasiteler ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
25.205.1100 | 153-3100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: Diğer özellikler: BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.1101 | 153-3101 | 150 Kg Buhar/saat
25.205.1102 | 153-3102 | 300 Kg Buhar/saat
25.205.1103 | 153-3103 | 400 Kg Buhar/saat
25.205.1104 | 153-3104 | 500 Kg Buhar/saat
25.205.1105 | 153-3105 | 650 Kg Buhar/saat
25.205.1106 | 153-3106 | 800 Kg Buhar/saat
25.205.1107 | 153-3107 | 1000 Kg Buhar/saat
25.205.1108 | 153-3108 | 1250 Kg Buhar/saat
25.205.1109 | 153-3109 | 1500 Kg Buhar/saat
25.205.1110 | 153-3110 | 2000 Kg Buhar/saat
25.205.1111 | 153-3111 | 2500 Kg Buhar/saat
25.205.1112 | 153-3112 | 3000 Kg Buhar/saat
25.205.1113 | 153-3113 | 4000 Kg Buhar/saat
25.205.1114 | 153-3114 | 5000 Kg Buhar/saat
25.205.1200 | 153-3200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.1100 'den % 5 zamlı, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.1300 | 153-3300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.1100 'den % 10 zamlı, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.1400 | 153-3400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: TS EN 12953' e göre yapılacak, onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.1401 | 153-3401 | 250 Kg Buhar/saat
25.205.1402 | 153-3402 | 300 Kg Buhar/saat
25.205.1403 | 153-3403 | 400 Kg Buhar/saat
25.205.1404 | 153-3404 | 500 Kg Buhar/saat
25.205.1405 | 153-3405 | 650 Kg Buhar/saat
25.205.1406 | 153-3406 | 800 Kg Buhar/saat
25.205.1407 | 153-3407 | 1000 Kg Buhar/saat
25.205.1408 | 153-3408 | 1250 Kg Buhar/saat
25.205.1409 | 153-3409 | 1500 Kg Buhar/saat
25.205.1410 | 153-3410 | 2000 Kg Buhar/saat
25.205.1411 | 153-3411 | 2500 Kg Buhar/saat
25.205.1412 | 153-3412 | 3000 Kg Buhar/saat
25.205.1413 | 153-3413 | 4000 Kg Buhar/saat
25.205.1414 | 153-3414 | 5000 Kg Buhar/saat
25.205.1415 | 153-3415 | 7000 Kg Buhar/saat
25.205.1416 | 153-3416 | 8500 Kg Buhar/saat
25.205.1417 | 153-3417 | 10000 Kg Buhar/saat
25.205.1418 | 153-3418 | 12000 Kg Buhar/saat
25.205.1419 | 153-3419 | 14000 Kg Buhar/saat
25.205.1420 | 153-3420 | 15000 Kg Buhar/saat
25.205.1421 | 153-3421 | 17500 Kg Buhar/saat
25.205.1500 | 153-3500 | 8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.1400 'den % 10 zamlı, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.1600 | 153-3600 | 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.1400 'den % 20 zamlı, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır. 12 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için BFT 25.205.1400 'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 30 zamlı. 14 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için BFT 25.205.1400 'deki, montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 40 zamlı. Diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2100 | 153-3700 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden kaynaklı kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: Diğer Özellikler: BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2101 | 153-3701 | (150.000 Kcal/h) 175 kW
25.205.2102 | 153-3702 | (200.000 Kcal/h) 230 kW
25.205.2103 | 153-3703 | (300.000 Kcal/h) 350 kW
25.205.2104 | 153-3704 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.205.2105 | 153-3705 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.205.2106 | 153-3706 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.205.2107 | 153-3707 | (700.000 Kcal/h) 810 kW
25.205.2108 | 153-3708 | (800.000 Kcal/h) 930 kW
25.205.2109 | 153-3709 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW
25.205.2110 | 153-3710 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW
25.205.2111 | 153-3711 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.205.2112 | 153-3712 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW
25.205.2113 | 153-3713 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW
25.205.2114 | 153-3714 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW
25.205.2115 | 153-3715 | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW
25.205.2200 | 153-3800 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3). Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.2100 'den % 5 zamlı diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2300 | 153-3900 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3). Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.2100 'den % 10 zamlı diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2400 | 153-4000 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında imal edilmiş çelik malzemeden kaynaklı kızgın su üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: ​TS EN 12953' e göre yapılacak,onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır. ​
25.205.2401 | 153-4001 | (150.000 Kcal/h) 175 kW
25.205.2402 | 153-4002 | (200.000 Kcal/h) 230 kW
25.205.2403 | 153-4003 | (300.000 Kcal/h) 350 kW
25.205.2404 | 153-4004 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.205.2405 | 153-4005 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.205.2406 | 153-4006 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.205.2407 | 153-4007 | (700.000 Kcal/h) 810 kW
25.205.2408 | 153-4008 | (800.000 Kcal/h) 930 kW
25.205.2409 | 153-4009 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW
25.205.2410 | 153-4010 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW
25.205.2411 | 153-4011 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.205.2412 | 153-4012 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW
25.205.2413 | 153-4013 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW
25.205.2414 | 153-4014 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW
25.205.2415 | 153-4015 | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW
25.205.2500 | 153-4100 | 8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.2400 'den % 10 zamlı diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2600 | 153-4200 | 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.2400 'den % 20 zamlı diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2700 | 153-4300 | 12 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.2400 'den % 30 zamlı diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.206.0000 | 157-800 | Kalorifer ve buhar kazanlarında kazan boru yenilenmesi (Ölçü: m. ) Kazan aynası zedelenmeden arızalı olan duman borularının yerlerinden sökülmesi için duman sandığının yerinden çıkarılması, boruların sökülmesi uygun ölçüde yeni kazan borularının yerine takılması ve makinato çekilmesi, sızdırmazlık tecrübesi için kazan bağlantılarının geçici olarak kapatılması ve işletme basıncının 1,5 katı hidrolik basınç testine tabi tutulması; her türlü malzeme, işçilik ve zayiat dahil kazanın işler halde teslimi.
25.206.1000 | 157-801 | BFT 25.300.1000 'deki dikişli siyah ve buhar kazan borularından yenilenen borunun dış çap ölçüsüne göre, montajlı birim fiyatın % 70 arttırım uygulanarak hesaplanacak, montaj bedeli ayrıca kullanılmayacaktır.
25.206.1500 | 157-802 | Yenilenen dikişsiz siyah boru (patent çekme çelik boru) olması halinde BFT 25.300.1500 'deki birim fiyatlara % 70 arttırım uygulanarak hesaplanacak, montaj bedeli ayrıca kullanılmayacaktır.
25.207.1000 | 154-000 | IZGARA YAPILMASI: (Ölçü: kg.) Kazanlara, onanlı projesine uygun olarak döküm ızgara yapılması ve yerine montajı.
25.208.1000 | 158-000 | MEKANİK KÖMÜR ATICILAR (STOKER):(Ölçü: Ad.)
25.208.1100 | 158-100 | Sonsuz vidalı tip: Kazanın kapasitesine uygun ölçüde ve her türlü kömürü sevk edebilecek tipte, onanlı projesine uygun olarak 5 mm. kalınlıkta çelik sacdan sıcak form verilmiş veya çelik dökümden geniş hatveli vidası, vida emniyet pimi vidaya uygun en az 3 mm.lik çelik sacdan veya en az 8 mm.lik parçalı pik dökümden dış borusu, her türlü kömürü yakabilecek tipte uygun şekil ve ölçüde pik döküm ızgarası, en az 2 mm.lik çelik sacdan 40x40x4 mm.lik köşebent demiri ile takviyeli en az 0.2 m2 haznesi ve kömür büyüklüğü ayar tertibatı, hermetik motoru, orijinal ve yeter büyüklükte vantilatörlü; kömür ve hava miktarlarını en az 3 kademe üzerinden sevk edebilecek ayar tertibatı; döşeme üzerine 250 dozlu betondan kaide yapılması, her türlü ufak malzeme dahil stokerin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.208.1101 | 158-101 | 100 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1102 | 158-102 | 200 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1103 | 158-103 | 300 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1104 | 158-104 | 400 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1105 | 158-105 | 500 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1106 | 158-106 | 600 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1200 | 158-300 | Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı: Yarım silindirik kazanlarda kazan külhanı içinde, silindirik kazanda kazan önündeki ön yanma hücresi içerisinde monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiş, gerekli irilikte kırılmış kömürü itmek suretiyle karıştırarak daha iyi yanmasını sağlayan hidromekanik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı: ızgara tahrik düzeni; en fazla 50 mm. irilikte linyit kömürünü en az bir saat yetecek hacimde sactan profil takviyeli kolay sökülüp takılabilecek şekilde kömür bunkeri; bunkerdeki kömürü sistemin ihtiyacına göre periyodik olarak ızgara üzerine atma düzeni (kömür pompası); ilk ateşlemeyi otomatik olarak sağlayan LPG (veya yakıt) donanımı; bu sistemin bir periyot içerisinde devamını sağlayan otomatik kumanda sistemi; primer hava vantilatörü, baca gazı aspiratörü; kül taşıma sistemi, LPG (veya yağ yakıt) ateşleme sistemi kömür pompası; hidrolik tahrik düzeninin bu sistem içerisinde periyodik olarak çalışmasını sağlayan ve istenildiği şekilde programlanabilecek program ilave düzeni bulunacak şekilde temini, montajlı ve çalışır halde teslimi (Elektrik tesisatı, baca gazı aspiratörü, primer ve sekonder hava vantilatörü, baca ve duman kanalları, hava kanalları, kül atma sistemi multisiklon, kömür kırma ve taşıma düzeni, taze hava ön ısıtma tertibatı, ilgili birim fiyatlarından ayrı ödenmek üzere).
25.208.1201 | 158-301 | 200 kg/h kadar
25.208.1202 | 158-302 | 300 kg/h kadar
25.208.1203 | 158-303 | 400 kg/h kadar
25.208.1204 | 158-304 | 500 kg/h kadar
25.208.1205 | 158-305 | 600 kg/h kadar Not:Silindirik kazanlarda, kazana uygun kazan ön yanma hücresi yapılması halinde ilgili birim fiyatlar % 15 fazlasıyla ödenir.
25.208.1300 | 158-400 | Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı: 3 mm.lik siyah sactan, 50x50x5 mm.lik köşebent takviyeli 1 m3'lük kömür deposu, kömür çukuru, depo altında gerekli güçte elektrik motoru ile çalışır kömür kırıcısı, takriben 0.5 m3'lük kırılmış kömür çukuru 3.4 m3'lük 3 mm.lik siyah sactan 40x40x1mm.lik köşebent takviyeli kömür bunkeri, bunker üzerinden kömür seviye ayarlayıcı kırılmış kömürün kömür çukurundan, gerekli güçte elektrik motoru ile alıp bunkere sevk eden 1 çalışır kazan kapasitesine uygun çelik sacdan geniş hatveli, vidalı, herhangi zorlamaya karşı vida emniyet pimi, vidaya uygun ısıya karşı dayanıklı döküm vida kovanı elektrik motoru ile çalışan ve bunkerden kömürün ızgaraya sevkini sağlayan ısıya dayanıklı özel dökümden kömür helozonu ve kovanı, kömürün cins ve kalitesine göre, özel olarak imal edilmiş sağ ve sola doğru hafif meyilli döküm ızgarası, kömür miktarını ayarlayan elektrik motoru ile çalışan varyatörü, kazana uygun yakma havası vantilarörü ve hava debisini ayarlayan klapesi, tamamının çelik kaidesi üzerine montajı, sülyen ve yağlı boya ile boyanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil yerine montajı.
25.208.1301 | 158-401 | 100 kg/h'a kadar kömür için
25.208.1302 | 158-402 | 200 kg/h'a kadar kömür için
25.208.1303 | 158-403 | 300 kg/h'a kadar kömür için
25.208.1304 | 158-404 | 400 kg/h'a kadar kömür için
25.208.1305 | 158-405 | 500 kg/h'a kadar kömür için
25.208.1306 | 158-406 | 600 kg/h'a kadar kömür için
25.210.1100 | 192-100 | DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI: (Ölçü: Ad.) TS 9876 EN 303-4 Standardlarında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri idaresince onanmış, 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik ( uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; TS 4040 ve TS 4041 Standartlarına ve 28.07.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no’lu tebliği göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE’lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi: Kazan ile birlikte aküple brülör, işletme termostatı, emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosu da verilecektir. Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
25.210.1101 | 192-101 | 14.000 kcal/h
25.210.1102 | 192-102 | 18.000 kcal/h
25.210.1103 | 192-103 | 24.000 kcal/h
25.210.1104 | 192-104 | 30.000 kcal/h
25.210.1105 | 192-105 | 40.000 kcal/h
25.212.1100 | 192-050 | YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad. ) 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 92/42/CEE su kazanları verimliliğine uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; “TS EN 677, TS EN 483, TS EN 625 standartlarına uygun premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini, gaz ve hava ayarı modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, C13, C33, C53 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı iki ayrı eşanjörde hazırlanan, elektronik ateşleme tertibatlı, aşırı ısınmaya, aşırı basınca, baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmesine karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet tertibatları bulunan değişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, sirkülasyon pompalı, kapalı genleşme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır durumda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
25.212.1101 | 192-051 | Min 20.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik
25.212.1102 | 192-052 | Min 24.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik
25.212.1103 | 192-053 | Min 28.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik
25.214.1000 | 192-200 | DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü:Ad. ) 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarında standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarını modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 KW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir, ayrıca dahili veya harici kontrol ünitesi , dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip,dahili veya harici kapsiteye uygun pompa seti dahil duvara asılabilen kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil değildir.
25.214.1001 |  | 20 KW - 29,9 KW arası
25.214.1002 |  | 30 KW - 39,9 KW arası
25.214.1003 |  | 40 KW - 49,9 KW arası
25.214.1004 |  | 50 KW - 59,9 KW arası
25.214.1005 |  | 60 KW - 69,9 KW arası
25.214.1006 |  | 70 KW - 79,9 KW arası
25.214.1007 |  | 80 KW - 89,9 KW arası
25.214.1008 |  | 90 KW - 99,9 KW arası
25.214.1009 |  | 100 KW - 114,9 KW arası
25.214.1010 |  | 115 KW - 129,9 KW arası
25.214.1011 |  | 130 KW - 150 KW arası
25.214.5000 | 192-300 | YER TİPİ ENTEGRE BRÜLÖRSÜZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLARI: (Ölçü: Ad. ) 1000 KW dan daha küçük kapasiteler için TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 15502-2-2 standartlarında ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gerekli donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun, yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona yeterince mukavim malzemelerden oluşan, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı harici oransal brülör ile gerçekleştiren, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 KW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir. Yoğuşma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. .
25.214.5001 |  | 150 KW - 189 KW arası
25.214.5002 |  | 190 KW - 224 KW arası
25.214.5003 |  | 225 KW - 274 KW arası
25.214.5004 |  | 275 KW - 324 KW arası
25.214.5005 |  | 325 KW - 399 KW arası
25.214.5006 |  | 400 KW - 474 KW arası
25.214.5007 |  | 475 KW - 549 KW arası
25.214.5008 |  | 550 KW - 624 KW arası
25.214.5009 |  | 625 KW - 699 KW arası
25.214.5010 |  | 700 KW - 799 KW arası
25.214.5011 |  | 800 KW - 899 KW arası
25.214.5012 |  | 900 KW - 1000 KW arası
25.214.6000 | 192-400 | YER TİPİ PREMIX BRÜLÖRLÜ GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad. ) 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656 (Anma ısı yükü 70 kw-300 kw olan b tipi kazanlar için) , TS EN 15502-2-1+A1, TS EN 15502-2-2 (B1 Tipi bacalar için) standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarı modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, Toplam sistem gücü 200 KW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir. Yoğuşma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır.
25.214.6001 |  | 125 KW - 149 KW arası
25.214.6002 |  | 150 KW - 189 KW arası
25.214.6003 |  | 190 KW - 224 KW arası
25.214.6004 |  | 225 KW - 284 KW arası
25.214.6005 |  | 285 KW - 324 KW arası
25.214.6006 |  | 325 KW - 399 KW arası
25.214.6007 |  | 400 KW - 474 KW arası
25.214.6008 |  | 475 KW - 549 KW arası
25.214.6009 |  | 550 KW - 624 KW arası
25.214.6010 |  | 625 KW - 699 KW arası
25.214.6011 |  | 700 KW - 799 KW arası
25.214.6012 |  | 800 KW - 899 KW arası
25.214.6013 |  | 900 KW - 999 KWarası
25.214.6014 |  | 1000 KW - 1149 KW arası
25.214.6015 |  | 1150 KW - 1300 KW arası
25.218.1000 |  | Nötralizasyon Ünitesi Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işaretli ünitenin temini ve yerine montajı .
25.218.1101 |  | 350 KW ' a kadar
25.218.1102 |  | 500 KW ' a kadar
25.218.1103 |  | 750 KW ' a kadar
25.218.1104 |  | 1000 KW ' a kadar
25.218.1105 |  | 1500 KW ' a kadar
25.218.1106 |  | 2000 KW ' a kadar
25.218.1107 |  | 2500 KW ' a kadar
25.218.1108 |  | 3000 KW ' a kadar
25.220.1000 | 160-000 | EŞANJÖRLER: (Isı dönüştürücüler)(TS EN 13445, TS 1996): (Ölçü: Ad.: )
25.220.1100 | 160-100 | PN 10 bakır boru serpantinli: 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, mukavemet ve termodinamik hesaplarına havi projesi veya prospektüsü onanma kaydı ile seçilecek, buhar veya kızgın sudan, sıcak su elde etmek üzere; karşı akımlı; gövdesi Fe 37 malzemeden; bakır borusu TS EN 12451'e göre imal edilmiş en az 1 mm. et kalınlığında serpantinli; serpantinin sökülebilmesini teminen iki ring flanşı arasına cıvata ve conta ile sıkıştırılmış aynası, buhar veya kızgın su ile sıcak su giriş ve çıkış flanşlı ağızları; kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma boşaltma musluğu bağlama ağızları; gerekli yükseklikte uygun konstrüksiyonda bir veya iki adet ayağı, uygun saplamalarla betondan yapılan kaide üzerine tespiti; dış kısmının 90 kg/m³ yoğunluğunda, 5 cm. kalınlığında rabitz teline dikili taş yünü şilte (klor içerimi < 10 ppm) ile yalıtılması, yalıtım üstüne en az 0.5 mm. kalınlıkta galvanizli sac ile gömlek yapılması, galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz boya ile boyanması, dahil işyerinde temini ve yerine montajı. (Isıtma alanı hesabında dış çapı esas alınacaktır.)
25.220.1101 | 160-101 | 1 m² serpantin alanlı
25.220.1102 | 160-102 | 2 m² serpantin alanlı
25.220.1103 | 160-103 | 3 m² serpantin alanlı
25.220.1104 | 160-104 | 4 m² serpantin alanlı
25.220.1105 | 160-105 | 5 m² serpantin alanlı
25.220.1106 | 160-106 | 6 m² serpantin alanlı
25.220.1107 | 160-107 | 8 m² serpantin alanlı
25.220.1108 | 160-108 | 10 m² serpantin alanlı
25.220.1109 | 160-109 | 12,5 m² serpantin alanlı
25.220.1110 | 160-110 | 15 m² serpantin alanlı
25.220.1111 | 160-111 | 17,5 m² serpantin alanlı
25.220.1112 | 160-112 | 20 m² serpantin alanlı
25.220.1113 | 160-113 | 25 m² serpantin alanlı
25.220.1114 | 160-114 | 30 m² serpantin alanlı
25.220.1115 | 160-115 | 35 m² serpantin alanlı
25.220.1116 | 160-116 | 40 m² serpantin alanlı
25.220.1117 | 160-117 | 45 m² serpantin alanlı
25.220.1118 | 160-118 | 50 m² serpantin alanlı
25.220.1119 | 160-119 | 60 m² serpantin alanlı
25.220.1120 | 160-120 | 70 m² serpantin alanlı
25.220.1121 | 160-121 | 80 m² serpantin alanlı
25.220.1122 | 160-122 | 90 m² serpantin alanlı
25.220.1123 | 160-123 | 100 m² serpantin alanlı
25.220.1124 | 160-124 | 110 m² serpantin alanlı
25.220.1125 | 160-125 | 120 m² serpantin alanlı
25.220.1126 | 160-126 | 130 m² serpantin alanlı
25.220.1200 | 160-200 | PN 16 Bakır borulu serpantinli (Bakır boru kalınlığı en az 1,5 mm.): Montajlı birim fiyatlar BFT 25.220.1100 'den % 35 zamlı; montaj bedelleri ve diğer özelikler aynı.
25.220.1300 | 160-300 | PN 10 Çelik borulu serpantinli: TS-301/2e göre en az 15 mm. dikişli siyah borudan imal edilmiş diğer özellikler BFT 25.220.1100 'de tarif edildiği gibi olmak üzere eşanjörün işyerinde temini ve yerine montajı.
25.220.1301 | 160-301 | 1 m² serpantin alanlı
25.220.1302 | 160-302 | 2 m² serpantin alanlı
25.220.1303 | 160-303 | 3 m² serpantin alanlı
25.220.1304 | 160-304 | 4 m² serpantin alanlı
25.220.1305 | 160-305 | 5 m² serpantin alanlı
25.220.1306 | 160-306 | 6 m² serpantin alanlı
25.220.1307 | 160-307 | 8 m² serpantin alanlı
25.220.1308 | 160-308 | 10 m² serpantin alanlı
25.220.1309 | 160-309 | 12,5 m² serpantin alanlı
25.220.1310 | 160-310 | 15 m² serpantin alanlı
25.220.1311 | 160-311 | 17,5 m² serpantin alanlı
25.220.1312 | 160-312 | 20 m² serpantin alanlı
25.220.1313 | 160-313 | 25 m² serpantin alanlı
25.220.1314 | 160-314 | 30 m² serpantin alanlı
25.220.1315 | 160-315 | 35 m² serpantin alanlı
25.220.1316 | 160-316 | 40 m² serpantin alanlı
25.220.1317 | 160-317 | 45 m² serpantin alanlı
25.220.1318 | 160-318 | 50 m² serpantin alanlı
25.220.1319 | 160-319 | 60 m² serpantin alanlı
25.220.1320 | 160-320 | 70 m² serpantin alanlı
25.220.1321 | 160-321 | 80 m² serpantin alanlı
25.220.1322 | 160-322 | 90 m² serpantin alanlı
25.220.1323 | 160-323 | 100 m² serpantin alanlı
25.220.1324 | 160-324 | 110 m² serpantin alanlı
25.220.1325 | 160-325 | 120 m² serpantin alanlı
25.220.1326 | 160-326 | 130 m² serpantin alanlı
25.220.1400 | 160-400 | PN 16 çelik boru serpantinli: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.220.1300 'den % 20 zamlı, diğer özellikler aynı, dikişsiz borudan yapılırsa % 40 zamlı diğer özellikler aynı.
25.220.1500 | 160-500 | PN 25 kalitesinde en az F 37.2 malzemeli dikişsiz patent borulu: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.220.1300 'den % 80 zamlı diğer özellikler aynı.
25.220.2000 | 160-1000 | PLAKALI ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ (EŞANJÖRLERİ) (Ölçü: Ad) İki akışkan arasında hızlı ve yüksek verimli ısı transferini gerçekleştirmek için, ısı transfer plakalarının yüzeyleri akışkanı yüksek türbülanslı bir akışa zorlayacak şekilde tasarlanmış , kolayca sökülebilir yapıda contalı tip ve plakaları içinde tutan, basıncı karşılayan gövde ve bağlantı elemanlarından olan, plakalar AISI 316 kalitede paslanmaz malzemeden imal edilen ve plaka kalınlığı 0,5 mm , contalar çalışma şartlarına uygun özelliklerde, sızdırmazlık görevini sağlayabilen NBR veya EPDM malzemeden , contalar, plaka üzerinde açılan deliklere oturtulan veya plaka üzerine geçmeli, sökülüp değiştirilebilir tip olup, ayrıca bir yapıştırma işlemi olmayan, baskı Plakaları ön ve arka baskı plakalarının malzeme kalitesi St 37-2 kalite çelikten üretilmiş ve epoxy boya ile kaplanmış, kullanılacak gerdirme saplamaların sınıfı ise en az 8,8 kalitesinde, galvanizlenmiş St. 37-2 olan plakalı ısı değiştirgeçlerinin işletme basıncı 10 bar olmalıdır. Eşanjörler onaylı projede belirtilen değerlere göre seçilecek, Seçim değerleri datalarını içeren rapolarlar idarece onaylanmasına müteakip eşanjörün yerine montajı yapılacaktır.
25.220.2100 | 160-1100 | Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. ​ Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C ​sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı. ​
25.220.2101 | 160-1101 | Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 0,5 mss
25.220.2102 | 160-1102 | Kapasite 50.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 1 mss
25.220.2103 | 160-1103 | Kapasite 75.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 1,5 mss
25.220.2104 | 160-1104 | Kapasite 100.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 2 mss
25.220.2105 | 160-1105 | Kapasite 200.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss
25.220.2106 | 160-1106 | Kapasite 300.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss
25.220.2107 | 160-1107 | Kapasite 400.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss
25.220.2108 | 160-1108 | Kapasite 500.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss
25.220.2109 | 160-1109 | Kapasite 600.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss
25.220.2110 | 160-1110 | Kapasite 700.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss
25.220.2111 | 160-1111 | Kapasite 800.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss
25.220.2112 | 160-1112 | Kapasite 900.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss
25.220.2113 | 160-1113 | Kapasite 1.000.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss
25.220.2200 | 160-1200 | Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C ​sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.
25.220.2201 | 160-1201 | Kapasite : 20.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 0,5 mss
25.220.2202 | 160-1202 | Kapasite : 50.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1 mss
25.220.2203 | 160-1203 | Kapasite : 75.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1,5mss
25.220.2204 | 160-1204 | Kapasite : 100.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 2 mss
25.220.2205 | 160-1205 | Kapasite : 200.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss
25.220.2206 | 160-1206 | Kapasite : 300.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss
25.220.2207 | 160-1207 | Kapasite : 400.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss
25.220.2208 | 160-1208 | Kapasite : 500.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss
25.220.2209 | 160-1209 | Kapasite : 600.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss
25.220.2210 | 160-1210 | Kapasite : 700000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss
25.220.2211 | 160-1211 | Kapasite : 800000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss
25.220.2212 | 160-1212 | Kapasite : 900000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss
25.220.2213 | 160-1213 | Kapasite : 1000000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss
25.225.1000 | 165-000 | ISITICILAR: (Radyatörler): (Ölçü: m2) Tüm ısıtıcılar (radyatörler) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.Tespit ve yerleştirme TS-1499'a uygun olarak yapılacaktır.
25.225.1001 | 165-100 | Dökme dilimli düz satıhlı A serisi radyatörler: TS EN 442-1 'ye uygun olarak ve İSO 185'e uygun gri dökme demirden CE Uygunluk İşaretli olarak imal edilmiş, radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2,5 mm'den az olmayacaktır. Döküm radyatörler astar boyalı, dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde monte edilecek radyatörün işyerine temini, projesine göre gruplanması ve yerine montajı. (Projesine göre dilimlerin gruplandırılmasında kullanılacak conta, nipel tapa ve redüksiyonlar fiyata dahildir. Ayrıca bedel ödenmez). NOT: 1-Kabul edilebilir toleranslar, eksenler arası ölçüde ± 0,3 mm; tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm.dir. 2- Isıl güç değerleri 75 °C-65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır. 3- Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
25.225.1100 | 165-200 | Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatörler:(TS EN 442-1) Diğer özellikler BFT 25.225.1001'in aynı.
25.225.1101 | 165-201 | 70/900 mm.
25.225.1102 | 165-202 | 160/900 mm.
25.225.1103 | 165-204 | 110/500 mm.
25.225.1104 | 165-205 | 160/500 mm.
25.225.1105 | 165-206 | 220/500 mm.
25.225.1106 | 165-207 | 160/350 mm.
25.225.1107 | 165-210 | 70/500 mm.
25.225.1200 | 165-300 | Dökme dilimli, kolonlu radyatörler:(TS EN 442-1) Diğer özellikler BFT 25.225.1001’in aynı.
25.225.1201 | 165-305 | 144/800 mm.
25.225.1202 | 165-306 | 221/800 mm.
25.225.1203 | 165-308 | 144/650 mm.
25.225.1204 | 165-309 | 221/650 mm.
25.225.1205 | 165-311 | 144/500 mm.
25.225.1206 | 165-312 | 221/500 mm.
25.225.1207 | 165-317 | 144/350 mm.
25.225.1208 | 165-318 | 221/350 mm.
25.225.1209 | 165-323 | 144/600 mm.
25.225.1300 | 165-800 | Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler: (TS EN 442) Gruplandırıldığında ön yüzde düzlemsel bir görüntü oluşturan, aşağıdaki ölçülerde. Diğer özellikler BFT 25.225.1001’in aynı
25.225.1301 | 165-801 | 99/813 mm.
25.225.1302 | 165-802 | 134/813 mm.
25.225.1303 | 165-803 | 99/623 mm.
25.225.1304 | 165-804 | 134/623 mm.
25.225.1305 | 165-805 | 99/500 mm.
25.225.1306 | 165-806 | 134/500 mm.
25.225.1307 | 165-807 | 170/623 mm.
25.225.1308 | 165-808 | 170/813 mm.
25.225.1500 | 169-000 | RADYATÖR MESNETLERİ: (Ölçü: Ad.)
25.225.1501 | 169-100 | Radyatör duvar konsolu: (TS 1107). Duvara giren ucu çatallı, diğer ucu ise radyatöre yataklık yapacak şekilde kavisli olarak 25x25x2 mm.lik T. demirinden imal edilmiş, konsolun montajdan sonra bir kat sülyen 2 kat yağlı boya ile boyanması yerine montajı alüminyum radyatörlerde fabrika tavsiyelerine uyulmak şartıyla fabrikasının konsolları kullanılacaktır.
25.225.1502 | 169-200 | Radyatör ayaklı konsolu: (TS 1107). 25x25x2,5 mm.lik T. demirine ay şeklinde form verilip, ucu çatallı, 15 mm. boruya kaynak edilmek suretiyle yapılmış konsolun, yerine monte edilip, 1 kat sülyen, 2 kat yağlı boya ile boyanması.
25.225.1503 | 169-300 | Radyatör kelepçeleri. (TS 1107'ye uygun). Uygun ölçü ve nitelikte, tornavida ağızlı vida ile sıkıştırılabilen, duvara gömülen kısım, çatallı kelepçeli, montajdan sonra bir kat sülyen 2 kat yağlıboyası dahil olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.
25.225.2000 | 165-680 | Panel tipi alüminyum radyatörler: (Ölçü: M2). (TS EN 442’e uygun) TS EN 573-1/2/3/4, TS EN 755'ye uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare yada parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1,1 mm. konveksiyon yüzeyleri en az 0,8 mm. et kalınlığında, 9 bar işletme basıncına dayanıklı, ısı güçleri TS EN 442'e uygun test edilerek saptanmış TS 4922'ye uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı, fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol,vida-dubel, pürjör, kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı ve ambalajlı olarak işyerinde temini ve montajı. Dilim genişliği 40 mm, radyatör kalınlığı takriben 60 - 70 mm aralığında olan.
25.225.2101 | 165-681 | 300 mm.
25.225.2102 | 165-682 | 375 mm.
25.225.2103 | 165-683 | 450 mm.
25.225.2104 | 165-684 | 525 mm.
25.225.2105 | 165-685 | 600 mm.
25.225.2106 | 165-686 | 750 mm.
25.225.2107 | 165-687 | 825 mm.
25.225.2108 | 165-688 | 900 mm.
25.225.2109 | 165-689 | 1000 mm.
25.225.2110 | 165-690 | 1250 mm.
25.225.2200 | 165-680-1 | Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 30-40 mm aralığında olan.
25.225.2201 | 165-681/1 | 300 mm.
25.225.2202 | 165-682/1 | 375 mm.
25.225.2203 | 165-683/1 | 450 mm.
25.225.2204 | 165-684/1 | 525 mm.
25.225.2205 | 165-685/1 | 600 mm.
25.225.2206 | 165-686/1 | 750 mm.
25.225.2207 | 165-687/1 | 825 mm.
25.225.2208 | 165-688/1 | 900 mm.
25.225.2209 | 165-689/1 | 1000 mm.
25.225.2210 | 165-690/1 | 1250 mm.
25.225.2211 | 165-691/1 | 1500 mm.
25.225.2212 | 165-692/1 | 1750 mm.
25.225.2213 | 165-693/1 | 2000 mm.
25.225.2214 | 165-694/1 | 2250 mm.
25.225.2300 | 165-680-2 | Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 60-70 mm aralığında olan.
25.225.2301 | 165-681/2 | 300 mm.
25.225.2302 | 165-682/2 | 375 mm.
25.225.2303 | 165-683/2 | 450 mm.
25.225.2304 | 165-684/2 | 525 mm.
25.225.2305 | 165-685/2 | 600 mm.
25.225.2306 | 165-686/2 | 750 mm.
25.225.2307 | 165-687/2 | 825 mm.
25.225.2308 | 165-688/2 | 900 mm.
25.225.2309 | 165-689/2 | 1000 mm.
25.225.2310 | 165-690/2 | 1250 mm.
25.225.2400 | 165-680-3 | Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 100-110 mm aralığında olan.
25.225.2401 | 165-681/3 | 300 mm.
25.225.2402 | 165-682/3 | 375 mm.
25.225.2403 | 165-683/3 | 450 mm.
25.225.2404 | 165-684/3 | 525 mm.
25.225.2405 | 165-685/3 | 600 mm.
25.225.2406 | 165-686/3 | 750 mm.
25.225.2407 | 165-687/3 | 825 mm.
25.225.2408 | 165-688/3 | 900 mm.
25.225.2409 | 165-689/3 | 1000 mm.
25.225.2410 | 165-690/3 | 1250 mm.
25.225.2411 | 165-691/3 | 1500 mm.
25.225.2412 | 165-692/3 | 1750 mm.
25.225.2413 | 165-693/3 | 2000 mm.
25.225.2414 | 165-694/3 | 2250 mm.
25.225.3000 | 165-700 | PANEL RADYATÖRLER: (Ölçü: m.) Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.)
25.225.3001 | 165-726 | (Tip 10) 300
25.225.3002 | 165-701 | (Tip 10) 400
25.225.3003 | 165-716 | (Tip 10) 500
25.225.3004 | 165-702 | (Tip 10) 600
25.225.3005 | 165-717 | (Tip 10) 750
25.225.3006 | 165-727 | (Tip 10) 800
25.225.3007 | 165-703 | (Tip 10) 900
25.225.3008 | 165-728 | (Tip 11) 300
25.225.3009 | 165-704 | (Tip 11) 400
25.225.3010 | 165-718 | (Tip 11) 500
25.225.3011 | 165-705 | (Tip 11) 600
25.225.3012 | 165-719 | (Tip 11) 750
25.225.3013 | 165-729 | (Tip 11) 800
25.225.3014 | 165-706 | (Tip 11) 900
25.225.3015 | 165-730 | (Tip 21) 300
25.225.3016 | 165-710 | (Tip 21) 400
25.225.3017 | 165-720 | (Tip 21) 500
25.225.3018 | 165-711 | (Tip 21) 600
25.225.3019 | 165-721 | (Tip 21) 750
25.225.3020 | 165-731 | (Tip 21) 800
25.225.3021 | 165-712 | (Tip 21) 900
25.225.3022 | 165-732 | (Tip 22) 300
25.225.3023 | 165-707 | (Tip 22) 400
25.225.3024 | 165-722 | (Tip 22) 500
25.225.3025 | 165-708 | (Tip 22) 600
25.225.3026 | 165-723 | (Tip 22) 750
25.225.3027 | 165-733 | (Tip 22) 800
25.225.3028 | 165-709 | (Tip 22) 900
25.225.3029 | 165-734 | (Tip 33) 300
25.225.3030 | 165-713 | (Tip 33) 400
25.225.3031 | 165-724 | (Tip 33) 500
25.225.3032 | 165-714 | (Tip 33) 600
25.225.3033 | 165-725 | (Tip 33) 750
25.225.3034 | 165-735 | (Tip 33) 800
25.225.3035 | 165-715 | (Tip 33) 900
25.225.4000 | 165-900 | Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler:(Ölçü:Ad) Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler. Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır. Eksenler arası mesafe(mm) Yükseklik(mm)
25.225.4001 | 165-901 | 400-500 500
25.225.4002 | 165-902 | 400-500 600
25.225.4003 | 165-903 | 400-500 700
25.225.4004 | 165-904 | 400-500 800
25.225.4005 | 165-905 | 400-500 900
25.225.4006 | 165-906 | 400-500 1000
25.225.4007 | 165-907 | 400-500 1100
25.225.4008 | 165-908 | 400-500 1250
25.225.4009 | 165-909 | 400-500 1500
25.225.4010 | 165-910 | 400-500 1750
25.225.4011 | 165-911 | 500-600 500
25.225.4012 | 165-912 | 500-600 600
25.225.4013 | 165-913 | 500-600 700
25.225.4014 | 165-914 | 500-600 800
25.225.4015 | 165-915 | 500-600 900
25.225.4016 | 165-916 | 500-600 1000
25.225.4017 | 165-917 | 500-600 1100
25.225.4018 | 165-918 | 500-600 1250
25.225.4019 | 165-919 | 500-600 1500
25.225.4020 | 165-920 | 500-600 1750
25.225.4021 | 165-921 | 600-700 500
25.225.4022 | 165-922 | 600-700 600
25.225.4023 | 165-923 | 600-700 700
25.225.4024 | 165-924 | 600-700 800
25.225.4025 | 165-925 | 600-700 900
25.225.4026 | 165-926 | 600-700 1000
25.225.4027 | 165-927 | 600-700 1100
25.225.4028 | 165-928 | 600-700 1250
25.225.4029 | 165-929 | 600-700 1500
25.225.4030 | 165-930 | 600-700 1750
25.225.6000 |  | Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler: (Ölçü: Ad.) Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak imal edilmiş maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz veya bombeli şekle sahip banyo havlupan radyatörlerin montaj elemanlarıyla birlikte çalışır halde teslimi
25.225.6100 |  | Beyaz boyalı tip havlupanlar Eksenler arası mesafe(mm) Yükseklik(mm)
25.225.6101 |  | 400 700
25.225.6102 |  | 400 800
25.225.6103 |  | 400 900
25.225.6104 |  | 400 1000
25.225.6105 |  | 400 1250
25.225.6106 |  | 500 700
25.225.6107 |  | 500 800
25.225.6108 |  | 500 900
25.225.6109 |  | 500 1000
25.225.6110 |  | 500 1250
25.225.6111 |  | 600 700
25.225.6112 |  | 600 800
25.225.6113 |  | 600 900
25.225.6114 |  | 600 1000
25.225.6115 |  | 600 1250
25.225.6116 |  | 700 700
25.225.6117 |  | 700 800
25.225.6118 |  | 700 900
25.225.6119 |  | 700 1000
25.225.6120 |  | 700 1250
25.225.6200 |  | Krom Kaplı Havlupanlar Eksenler arası mesafe (mm) Yükseklik(mm)
25.225.6201 |  | 400 700
25.225.6202 |  | 400 800
25.225.6203 |  | 400 900
25.225.6204 |  | 400 1000
25.225.6205 |  | 400 1250
25.225.6206 |  | 500 700
25.225.6207 |  | 500 800
25.225.6208 |  | 500 900
25.225.6209 |  | 500 1000
25.225.6210 |  | 500 1250
25.225.6211 |  | 600 700
25.225.6212 |  | 600 800
25.225.6213 |  | 600 900
25.225.6214 |  | 600 1000
25.225.6215 |  | 600 1250
25.225.6216 |  | 700 700
25.225.6217 |  | 700 800
25.225.6218 |  | 700 900
25.225.6219 |  | 700 1000
25.225.6220 |  | 700 1250
25.230.1000 | 170-000 | RADYATÖR MUSLUĞU: (Ölçü: Ad.) TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı.
25.230.1100 | 170-100 | Düz tip radyatör musluğu: (TS 579).
25.230.1101 | 170-101 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1102 | 170-102 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.1200 | 170-200 | Köşe tipi radyatör musluğu: (TS 579).
25.230.1201 | 170-201 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1202 | 170-202 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.1300 | 170-300 | Düz tip termostatlı radyatör muslukları: (TS EN 215)
25.230.1301 | 170-301 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1400 | 170-400 | Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları: (TS EN 215)
25.230.1401 | 170-401 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1500 | 170-500 | Düz tip radyatör geri dönüş valfı: (TS 579)
25.230.1501 | 170-501 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1502 | 170-502 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.1600 | 170-600 | Köşe tipi radyatör geri dönüş valfı: (TS 579)
25.230.1601 | 170-601 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1602 | 170-602 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.2000 | 171-000 | RADYATÖR RAKORU: (Ölçü: Ad.) TS-579a uygun, kalite belgeli idarenin onaylayacağı tip ve nitelikte radyatör rakorunun işyerinde temini ve yerine montajı.
25.230.2100 | 171-100 | Düz tip radyatör rakoru: (TS 579).
25.230.2101 | 171-101 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.2102 | 171-102 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.2103 | 171-103 | 25 ø mm. (1")
25.230.2200 | 171-200 | Köşe tipi radyatör rakoru: (TS 579).
25.230.2201 | 171-201 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.2202 | 171-202 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.2203 | 171-203 | 25 ø mm. (1")
25.230.3000 | 172-000 | RADYATÖR PÜRJÖRÜ: (Ölçü: Ad.) İdarenin onaylayacağı tip ve nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarlı, bakalit volanlı veya sert PVC'den radyatör kör tapası ile birlikte şamandıralı pürjörün; işyerinde temini ve yerine montajı.
25.230.3001 | 172-101 | Gömme anahtarlı tip pürjör.
25.230.4000 | 172-500 | Radyatör Bağlantı Borusu: (Ölçü: Adet) Zeminden gelen kalorifer tesisatı borusu ile radyatör giriş vanası arasında kullanılmak üzere, pirinçten mamul, kromajlı radyatör bağlantı borusunun, nipeli ve rakoru ile temini ve yerine montajı.
25.230.4001 | 172-501 | 400 mm uzunluğunda
25.230.4002 | 172-502 | 500 mm uzunluğunda
25.230.4003 | 172-503 | 600 mm uzunluğunda
25.230.4004 | 172-504 | 900 mm uzunluğunda
25.235.1000 | 165-1000 | Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.) TS EN 416-1 standardında,2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemelerden mamul alev borusu, ısıl işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum veya alüminize yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemeden mamul kaplinli veya flanş bağlantılı ve türbülatörü, galvaniz kaplı boru ve yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üflemeli tip radyant ısıtıcının iş yerinde temini ve çalışır halde teslimi.
25.235.1001 | 165-1001 | 15 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1002 | 165-1002 | 20 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1003 | 165-1003 | 25 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1004 | 165-1004 | 30 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı
25.235.1005 | 165-1005 | 35 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1006 | 165-1006 | 40 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1007 | 165-1007 | 45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1008 | 165-1008 | 50 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1009 | 165-1009 | 55 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2000 | 165-1100 | U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.) TS EN 416-1 standardında, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemeden mamul alev borusu, ısıl işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum veya alüminize yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemeden mamul kaplinli veya flanş bağlantılı ve türbülatörü, galvaniz kaplı boru ve U dirsek yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üflemeli tip radyant ısıtıcının iş yerinde temini ve çalışır halde teslimi.
25.235.2001 | 165-1101 | 15 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2002 | 165-1102 | 20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2003 | 165-1103 | 25 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2004 | 165-1104 | 30 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2005 | 165-1105 | 35 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2006 | 165-1106 | 40 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2007 | 165-1107 | 45 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2008 | 165-1108 | 50 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2009 | 165-1109 | 55 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.3000 |  | Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.) TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, EN 419 standardına uygun, CE belgesine sahip her biri tek tek bağımsız çalışabilen, her bir ünitenin üzerinde kompakt gaz yolu armatürü, kontrol ve elektronik ateşleme modülü, ateşleme elektrodu ve alev sensoru bulunan ve bu sayede gazın kontrollü olarak yanma odasına gönderilmesi sağlanan, otomatik olarak ateşlenen, tam yanma sağlanan ve %90 verim sağlayan seramik yüzey çevresinde ise, yansıtma kabiliyetini arttırmak için, alüminyum veya alüminize reflektör kullanılan cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Isı Gücü KW
25.235.3002 |  | 10 kw
25.235.3003 |  | 15 kw
25.235.3004 |  | 20 kw
25.235.3005 |  | 25 kw
25.235.3006 |  | 30 kw
25.235.3007 |  | 35 kw
25.235.3008 |  | 40 kw
25.235.3009 |  | 45 kw
25.235.3010 |  | 50 kw
25.235.3011 |  | 55 kw
25.236.1000 |  | SICAK HAVA ÜRETECİ: (Ölçü: Ad.) TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, EN 419 standardına göre sertifikalandırılmış CE belgesine haiz olan ,Sıcak Hava Üreteçlerinin atmosferik brülör ile en az %90 verim sağlayan eşanjör çıkışında sızdırmaz bir egzoz manifoldu yer alan ve buraya bağlı bir yanma fanı vasıtasıyla yanma ürünleri bacadan dışarı atan cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.
25.236.1100 |  | Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci Alüminize borulu veya alüminyum alaşımlı çelikten imal borulu eşanjörlü cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Isı Gücü KW
25.236.1101 |  | 15 kw
25.236.1102 |  | 20 kw
25.236.1103 |  | 25 kw
25.236.1104 |  | 30 kw
25.236.1105 |  | 35 kw
25.236.1106 |  | 40 kw
25.236.1107 |  | 45 kw
25.236.1108 |  | 55 kw
25.236.1109 |  | 65 kw
25.236.1200 |  | Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri Paslanmaz çelikten imal plakalı eşanjörlü cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Isı Gücü KW
25.236.1201 |  | 15 kw
25.236.1202 |  | 20 kw
25.236.1203 |  | 25 kw
25.236.1204 |  | 30 kw
25.236.1205 |  | 35 kw
25.236.1206 |  | 40 kw
25.236.1207 |  | 45 kw
25.236.1208 |  | 55 kw
25.236.1209 |  | 65 kw
25.240.1000 | 167-000 | SICAK HAVA CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.), (TSE kalite belgeli).
25.240.1100 | 167-500 | Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: (Duvara asılabilen tip). Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcılı en az 1,5 m. uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır. Isı Gücü En Çok Hava kcal/h Miktarı m3/h
25.240.1101 | 167-501 | 5.000 1.300
25.240.1102 | 167-502 | 6.000 1.300
25.240.1103 | 167-503 | 8.000 1.500
25.240.1104 | 167-504 | 10.000 1.500
25.240.1105 | 167-505 | 12.000 2.500
25.240.1106 | 167-506 | 16.000 3.000
25.240.1107 | 167-507 | 20.000 3.000
25.240.1108 | 167-508 | 24.000 4.000
25.240.1109 | 167-509 | 28.000 4.000
25.240.1110 | 167-510 | 32.000 5.000
25.240.1111 | 167-511 | 40.000 5.500
25.240.1112 | 167-512 | 50.000 6.000
25.240.1113 | 167-513 | 60.000 8.000
25.240.1200 | 167-700 | Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 25.240.1100 'deki gibi. 18 °C sıcaklığında dahili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı % 30 artırılacak bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı % 20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin % 50si kadar fiyat farkı verilir.) Isı Gücü Isı Gücü En Çok Hava KW kcal/h Miktarı m3/h
25.240.1201 | 167-701 | 4,5 4.000 900
25.240.1202 | 167-702 | 6,9 6.000 900
25.240.1203 | 167-703 | 9,3 8.000 1.100
25.240.1204 | 167-704 | 11,6 10.000 1.200
25.240.1205 | 167-705 | 13,9 12.000 1.600
25.240.1206 | 167-706 | 18,6 16.000 2.000
25.240.1207 | 167-707 | 23 20.000 2.000
25.240.1208 | 167-708 | 28 24.000 3.000
25.240.1209 | 167-709 | 32,5 28.000 3.000
25.240.1210 | 167-710 | 37 32.000 3.600
25.240.1211 | 167-711 | 45 40.000 4.400
25.240.1212 | 167-712 | 58 50.000 5.000
25.245.1000 | 173-000 | KOLLEKTÖR:
25.245.1100 | 173-100 | Kollektör borusu: (Ölçü: m.) Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .
25.245.1101 | 173-101 | 57/3,0 ø mm. dikişli borulu
25.245.1102 | 173-102 | 83/3,25 ø mm. dikişli borulu
25.245.1103 | 173-103 | 108/3,71 ø mm. dikişli borulu
25.245.1104 | 173-104 | 133/4,0 ø mm. dikişli borulu
25.245.1105 | 173-105 | 159/4,5 ø mm. dikişli borulu
25.245.1106 | 173-106 | 219/4,5 ø mm. dikişli borulu
25.245.1107 | 173-107 | 273/5,0 ø mm. dikişli borulu
25.245.1108 | 173-108 | 324/5,6 ø mm. dikişli borulu
25.245.1109 | 173-109 | 407/6,3 ø mm. dikişli borulu
25.245.1200 | 173-200 | Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan: (Ölçü: m.) Diğer özellikler BFT 25.245.1100 'ün aynı.
25.245.1201 | 173-201 | 57/2,9 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1202 | 173-202 | 82,5/3,2 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1203 | 173-203 | 108/3,6 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1204 | 173-204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1205 | 173-205 | 159/4,5 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1206 | 173-206 | 219/5,9 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1207 | 173-207 | 267/6,3 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1208 | 173-208 | 324/7,1 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1209 | 173-209 | 419/10 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.2000 | 173-300 | Kollektör ağızlıkları: (Ölçü: Ad.) BFT 25.245.1100 de izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.
25.245.2001 | 173-301 | Ağız çapı 15 ø mm.
25.245.2002 | 173-302 | Ağız çapı 20 ø mm.
25.245.2003 | 173-303 | Ağız çapı 25 ø mm.
25.245.2004 | 173-304 | Ağız çapı 32 ø mm.
25.245.2005 | 173-305 | Ağız çapı 40 ø mm.
25.245.2006 | 173-306 | Ağız çapı 50 ø mm.
25.245.2007 | 173-307 | Ağız çapı 65 ø mm.
25.245.2008 | 173-308 | Ağız çapı 80 ø mm.
25.245.2009 | 173-309 | Ağız çapı 100 ø mm.
25.245.2010 | 173-310 | Ağız çapı 125 ø mm.
25.245.2011 | 173-311 | Ağız çapı 150 ø mm.
25.245.2012 | 173-312 | Ağız çapı 200 ø mm.
25.245.2013 | 173-313 | Ağız çapı 250 ø mm.
25.245.2014 | 173-314 | Ağız çapı 300 ø mm.
25.245.3100 | 204-980 | Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör: (Ölçü: Ad) Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerine temini ve montajı. Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir.
25.245.3101 | 204-981 | 2 çıkışlı
25.245.3102 | 204-982 | 3 çıkışlı
25.245.3103 | 204-983 | 4 çıkışlı
25.245.3104 | 204-984 | 5 çıkışlı
25.245.3105 | 204-985 | 6 çıkışlı
25.245.3106 | 204-986 | 7 çıkışlı
25.245.3107 | 204-987 | 8 çıkışlı
25.245.3108 | 204-988 | 9 çıkışlı
25.245.3109 | 204-989 | 10 çıkışlı
25.245.3110 | 204-990 | 11 çıkışlı
25.245.3111 | 204-991 | 12 çıkışlı
25.245.4100 |  | Debi Kontrollü 1" Kollektör: (Ölçü: Ad.) Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden mamul debi ölçerli kolektörün iş yerine temini ve montajı.
25.245.4101 |  | 2 çıkışlı
25.245.4102 |  | 3 çıkışlı
25.245.4103 |  | 4 çıkışlı
25.245.4104 |  | 5 çıkışlı
25.245.4105 |  | 6 çıkışlı
25.245.4106 |  | 7 çıkışlı
25.245.4107 |  | 8 çıkışlı
25.245.4108 |  | 9 çıkışlı
25.245.4109 |  | 10 çıkışlı
25.245.4110 |  | 11 çıkışlı
25.245.4111 |  | 12 çıkışlı
25.246.1100 |  | Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli : (Ölçü: m2) TSE EN 1264-1 standartına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, en az 30 kg/m³ dansiteye veya en az 200 kpa basma dayanımına sahip ve 4/4,5 cm yükseklikte mantar başları olan ve yerden ısıtma borularının geçişine olanak sağlayarak modülasyon imkanı veren kapalı gözenekli yapıdaki EPS panel ve üzerinde ayrıca plastik folyo benzeri bir tabaka kaplanarak şap suyunun döşemeye geçişi engellenmiş ve kopma-ezilmeye karşı mukavemeti artırılmış panelin 2 cm lik dip kısmı düz 2/2,5 cm lik üst kısmı boruların üzerine yataklanacağı derinlikte olan modülasyon panelinin işyerine temini ve montajının yapılması.
25.246.1150 |  | Kenar İzolasyon Bandı: (Ölçü: m.) Tek tarafı kendinden yapışkanlı 5 mm kalınlıkta 100 mm enindeki kenar izolasyon bandının işyerine temini ve montajının yapılması.
25.250.2100 | 162-000 | TERMOMETRE: (Ölçü: Ad.) ​Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve projesine uygun yere montajı.
25.250.2101 | 162-201 | ø 100 mm 120 °C bölüntülü
25.250.2102 | 162-202 | ø 100 mm 250 °C bölüntülü
25.250.2103 | 162-203 | ø 160 mm 120 °C bölüntülü
25.250.2104 | 162-204 | ø 160 mm 250 °C bölüntülü
25.250.2200 | 163-000 | HİDROMETRE: (Ölçü: Ad.) (TS-617). Aşağıda belirtilen çaplarda; skalası kolay okunabilir büyük bölüntülü su basıncını gösterir ibresi ve ayrıca su seviyesini gösterir ayarlanabilir kırmızı ibresi bulunan hidrometrenin işyerine temini ve yerine montajı.
25.250.2201 | 163-100 | ø 100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar.
25.250.2202 | 163-200 | ø 100 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar.
25.250.2203 | 163-300 | ø 160 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar.
25.250.2204 | 163-400 | ø 160 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar.
25.250.2300 | 164-000 | MANOMETRE: (Ölçü: Ad.) TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.250.2301 | 164-100 | ø 100 mm. 1 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2302 | 164-200 | ø 100 mm 3 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2303 | 164-300 | ø 100 mm. 5 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2304 | 164-400 | ø 100 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2305 | 164-500 | ø 100 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2306 | 164-600 | ø 160 mm. 3 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2307 | 164-700 | ø 160 mm. 5 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2308 | 164-800 | ø 160 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2309 | 164-900 | ø 160 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2500 |  | 3 Yollu Manometre Musluğu: (Ölçü: Ad.) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,basmalı veya çevirmeli, ölçülen akışkana uygun basınç sınıfında 3 yollu manometre musluğunun yerinde temini ve montajı.
25.250.3000 | 169-1000 | Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik: (Ölçü: Ad.) TS EN 834 standardında, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, elektrik enerjisi ile çalışan, tüketim değerini en az 12 ay süre hafızasında tutan, aynı zamanda göstergesinden de okunabilen, elektrik enerjisi veya pille çalışan, biri radyatör yüzey sıcaklığını, diğeri oda sıcaklığını ölçmek üzere iki adet sıcaklık duyar elemanına sahip, hesaplayıcı ve gösterge kısımları dahil tüm elemanlarını içinde barındıran bir muhafazaya sahip, 0 -50 º C ortam sıcaklığında çalışabilen, her tip radyatöre monte edilebilecek özellikte olan, mühürlü, montaj malzemeleri dahil, ısı pay ölçerlerin iş yerinde temini, programlanması ve montaj dahil çalışır halde teslimi.
25.250.3100 | 169-1001 | Isı Pay Ölçer, Telsiz Modüllü: (Ölçü: Ad) TS EN 834 Standartlarında, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, elektrik enerjisi ile çalışan ve telsiz modüllü ile veri aktarımı yapan, bina dışından okuma özelliği bulunan, diğer özellikleri BFT 25.250.3000 ile aynı.
25.250.4000 | 169-1100 | Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre): (Ölçü: Ad.) TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m., split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dahil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dahil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.
25.250.4100 | 169-1110 | Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin :
25.250.4101 | 169-1111 | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15
25.250.4102 | 169-1112 | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20
25.250.4103 | 169-1113 | Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4104 | 169-1114 | Anma debisi:3,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4105 | 169-1115 | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32
25.250.4106 | 169-1116 | Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40
25.250.4107 | 169-1117 | Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50
25.250.4108 | 169-1118 | Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65
25.250.4109 | 169-1119 | Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80
25.250.4110 | 169-1120 | Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100
25.250.4200 | 169-1130 | Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için;
25.250.4201 | 169-1131 | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15-20
25.250.4202 | 169-1132 | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20
25.250.4203 | 169-1133 | Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4204 | 169-1134 | Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4205 | 169-1135 | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32
25.250.4206 | 169-1136 | Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40
25.250.4300 | 169-1150 | Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin: Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları BFT 25.250.4100 ’e göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.
25.250.4400 | 169-1140 | Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Soğutma Hattı için; Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları 25.250.4200 ’e göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.
25.250.4500 | 169-1210 | Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin :
25.250.4501 | 169-1211 | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15
25.250.4502 | 169-1212 | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20
25.250.4503 | 169-1213 | Ama debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4504 | 169-1214 | Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4505 | 169-1215 | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32
25.250.4506 | 169-1216 | Anma debisi:10,0 m³/h, DN 40
25.250.4507 | 169-1217 | Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50
25.250.4508 | 169-1218 | Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65
25.250.4509 | 169-1219 | Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80
25.250.4510 | 169-1220 | Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100
25.250.4600 | 169-1250 | Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin: Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları BFT 25.250.4500 ’e göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.
25.250.4601 | 169-1300 | M-bus iletişim arayüzü
25.250.4602 | 169-1310 | İmpulse iletişim arayüzü
25.250.4603 | 169-1320 | Telsiz iletişim arayüzü
25.250.4604 | 169-1330 | RS232 iletişim arayüzü
25.255.1000 | 174-000 | GENLEŞME VE HAVALANDIRMA DEPOLARI: (İzole hariç)
25.255.1100 | 174-100 | Açık prizmatik genleşme deposu: Kenarları en az 40x40x4 mm.lik köşebent demirinden ve gövdesi 3 mm.lik demir sactan genleşme deposunun, imali, içten ve çapraz en az 20 mm.lik boru ile takviyesi, 2 mm.lik demir sactan taşma kapı, 10x15 cm. katranlaşmış ahşap kadronlardan mesnedi, bütün demir kısımlarının her iki yüzünün iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzünden lastik contalı ve kelebek tipi cıvatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menşeli kapağı, nefesliği, taşma kabının pis su tesisatına bağlanması, (Boru bedeli ve projesine uygun 50 kg/m³ yoğunlukta, en az 5 cm. kalınlıkta camyünü levha ile yalıtılması bedeli hariç.) Tesisata flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (Tip Projesine göre) (Değerler depo ölçüsüne bağlı olarak değişebilir). (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
25.255.1200 | 174-200 | Açık silindirik genleşme deposu, (TS 713): TS 713'e uygun ölçü ve nitelikte açık silindirik deponun temini, onaylı projesine göre demir mesnedin (Demir mesnet bedeli hariç) 2 kat sülyen ile boyanması, 90 kg/m³ yoğunluğunda, en az 5 cm kalınlığında rabitz teline dikili taşyünü şilte (klor içerimi < 10 ppm) ile yalıtılması, işyerinde temini ve yerine montajı. Üzerine, sac yada alüminyum kaplama yapılması halinde montajlı birim fiyatlar % 80 zamlı olarak ödenir. (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
25.255.1250 | 174-300 | Kapalı genleşme deposu: Onanlı projesine göre silindirik olarak çelik malzemeden imal edilmiş, adam deliği ile su seviye göstergesi, emniyet ventili, manometre ve basınçlı gaz bağlantı ağızları bulunan genleşme deposunun işyerinde temini, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanmış olarak yerine montajı, proje üzerinden hesaplanacak ağırlığına göre (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
25.255.1300 | 174-400 | Silindirik Havalandırma deposu: (Ölçü: Ad.:) Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm. sactan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar üzerine tespiti flanşlı veya rakorlu olarak teçhizata bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre).
25.255.1301 | 174-401 | 5 Litre
25.255.1302 | 174-402 | 10 Litre
25.255.1303 | 174-403 | 20 Litre
25.255.1304 | 174-404 | 40 Litre
25.255.2000 | 174-500 | Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu: (Ölçü: Ad.) TS EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde temini ve montajı. Not: 1- PED 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır. 8 Atmosfer İşletme Basıncında;
25.255.2001 | 174-506 | 25 Lt.
25.255.2002 | 174-508 | 50 Lt.
25.255.2003 | 174-509 | 80 Lt.
25.255.2004 | 174-510 | 100 Lt.
25.255.2005 | 174-511 | 150 Lt.
25.255.2006 | 174-512 | 200 Lt.
25.255.2007 | 174-513 | 250 Lt.
25.255.2008 | 174-514 | 300 Lt.
25.255.2009 | 174-515 | 500 Lt.
25.255.2010 | 174-516 | 750 Lt.
25.255.2011 | 174-517 | 1000 Lt.
25.255.2012 | 174-518 | 1500 Lt.
25.255.2013 | 174-519 | 2000 Lt.
25.255.2014 | 174-520 | 2500 Lt.
25.255.2015 | 174-521 | 3000 Lt.
25.255.3000 | 174-600 | Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı GenleşmeDeposu:10 Atmosfer İşletme basıncında. Diğer özellikler BFT 25.255.2000 'in aynı. BFT 25.255.2000 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır.
25.255.4000 | 174-700 | Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu: 12 Atmosfer İşletme Basıncında. Diğer özellikler BFT 25.255.2000 'in aynı. BFT 25.255.2000 'deki montajlı birim fiyatlar % 20 arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır.
25.260.1000 | 174-1000 | DENGE TANKI (Ölçü : Ad) ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn 'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.
25.260.1100 | 174-1100 | Kaynaklı Denge Tankı Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı
25.260.1101 | 174-1101 | 4 m3/h , Ø114 , Ø50
25.260.1102 | 174-1102 | 6 m3/h , Ø165 , Ø65
25.260.1103 | 174-1103 | 8 m3/h , Ø165 , Ø65
25.260.1104 | 174-1104 | 10 m3/h , Ø219 , Ø80
25.260.1105 | 174-1105 | 15 m3/h , Ø219 , Ø80
25.260.1106 | 174-1106 | 20 m3/h , Ø273 , Ø100
25.260.1107 | 174-1107 | 25 m3/h , Ø273 , Ø100
25.260.1108 | 174-1108 | 30 m3/h , Ø323 , Ø125
25.260.1109 | 174-1109 | 40 m3/h , Ø323 , Ø125
25.260.1110 | 174-1110 | 50 m3/h , Ø323 , Ø150
25.260.1111 | 174-1111 | 75 m3/h , Ø400 , Ø200
25.260.1112 | 174-1112 | 100 m3/h , Ø450 , Ø200
25.260.1200 | 174-1200 | Flanşlı Denge Tankı
25.260.1201 | 174-1201 | 4 m3/h, Ø114 , DN50
25.260.1202 | 174-1202 | 6 m3/h, Ø165 , DN65
25.260.1203 | 174-1203 | 8 m3/h, Ø165 , DN65
25.260.1204 | 174-1204 | 10 m3/h, Ø219 , DN80
25.260.1205 | 174-1205 | 15 m3/h, Ø219 , DN80
25.260.1206 | 174-1206 | 20 m3/h, Ø273 , DN100
25.260.1207 | 174-1207 | 25 m3/h, Ø273 , DN100
25.260.1208 | 174-1208 | 30 m3/h, Ø323 , DN125
25.260.1209 | 174-1209 | 40 m3/h, Ø323 , DN125
25.260.1210 | 174-1210 | 50 m3/h, Ø323 , DN150
25.260.1211 | 174-1211 | 75 m3/h, Ø400 , DN200
25.260.1212 | 174-1212 | 100 m3/h, Ø450, DN200
25.262.1000 | 175-000 | RADYATÖR BOYANMASI: (Ölçü: m2) Konvektör ve radyatörlerin temizlendikten sonra fabrikasında bulunan astar boya üzerine istenilen renkte ısıtıcı sıcaklığına dayanıklı yağlı veya alüminyum boya ile gayet temiz bir şekilde tabanca veya fırça ile idarenin onaylayacağı tip şekilde iki kat boyanması.
25.262.1010 | 175-100 | Yağlı boya ile radyatör boyanması: BFT 25.262.1000 'de tarif edilen şekilde ısıtıcıların yağlı boya ile boyanması.
25.264.1000 | 161-000 | DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU (TS 481'e uygun) (Ölçü: Ad.) Pirinçten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini, istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.’ye uygunluk belgeli olacaktır.)
25.264.1001 | 161-100 | 20 ø mm. (3/4")
25.264.1002 | 161-200 | 25 ø mm. (1")
25.264.1020 | 163-500 | Kazan blöf vanası; PN 40, gövdesi çelik, döküm pistonlu, kollu, yaylı blöf vanasının temini, yerine takılması, flanşlı; (TSE kalite belgeli) ø 40 mm.
25.264.1040 | 163-600 | Kazan drenaj ve su alma musluğu; PN 16- 40 2 yollu, çelik döküm, pistonlu musluğun temini ve yerine takılması. Vidalı veya Flanşlı (TSE kalite belgeli) ø 15 mm.
25.264.2000 | 176-000 | SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ: (Ölçü: Ad.) Buhar kazanlarında, kapalı genleşme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm. boyunda)
25.264.2100 | 176-300 | 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517).
25.264.2101 | 176-301 | Flanşlar arası 31 cm.
25.264.2102 | 176-302 | Flanşlar arası 34 cm.
25.264.2103 | 176-303 | Flanşlar arası 37 cm.
25.264.2104 | 176-304 | Flanşlar arası 40 cm.
25.264.2105 | 176-305 | Flanşlar arası 44 cm.
25.264.2106 | 176-306 | Flanşlar arası 51 cm.
25.264.2107 | 176-307 | Flanşlar arası 57 cm.
25.264.2108 | 176-308 | Flanşlar arası 63 cm.
25.264.2109 | 176-309 | Flanşlar arası 69 cm.
25.264.2110 | 176-310 | Flanşlar arası 77 cm.
25.264.2111 | 176-311 | Flanşlar arası 81 cm.
25.264.2112 | 176-312 | Flanşlar arası 90 cm.
25.264.2113 | 176-313 | Flanşlar arası 99 cm.
25.264.2114 | 176-500 | 32 Atmosfere kadar basınçlar için çelik gövdeli refleks camlı, pistonlu musluk grubu ile (TS 517): BFT 25.264.2100 'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.264.3000 | 177-000 | KAZAN BESLEME CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.)
25.264.3100 | 177-100 | Mekanik kazan besleme cihazı: Alçak basınç buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesi pik dökümden, şamandıralı bakır veya paslanmaz çelikten, şamandıraya bağlı iğne ve valf sertleştirilmiş ve taşlanmış paslanmaz çelikten, valf yuvası paslanmaz çelikten besleme cihazının işyerinde temini ve yerine montajı.
25.264.3101 | 177-101 | 6 ø mm.
25.264.3102 | 177-102 | 10 ø mm.
25.264.3103 | 177-103 | 15 ø mm.
25.264.3104 | 177-104 | 20 ø mm.
25.264.3105 | 177-105 | 25 ø mm.
25.264.3106 | 177-106 | 30 ø mm.
25.264.3107 | 177-107 | 40 ø mm.
25.264.3108 | 177-108 | 50 ø mm.
25.264.3109 | 177-109 | 65 ø mm.
25.264.3200 | 177-200 | Elektrikli kazan besleme cihazı: (TSE kalite belgeli). Buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesi pik dökümden şamandıralı bakır veya paslanmaz çelik şamandırası, şamandıraya bağlı civa kontaklı devre açıcı ve kapayıcı su seviye göstergesi, buhar ve kazan besleme suyu devresine bağlama ağızları bulunan, elektrikli kazan besleme cihazının kumanda şalterinin cihaz ile şalter arasında 10 metreye kadar antigron kablosu hariç işyerinde temini ve yerine montajı. (Her ölçüdeki kazan için).
25.264.3201 | 177-201 | Elektrikli kazan besleme cihazı.
25.264.3202 | 177-202 | Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için).
25.264.3300 | 177-300 | Manyetik kazan besleme cihazı: (Elektrikli, manyetik 3 foksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). Kazan, denge deposu, degazör gibi cihazlarda basınç ve sıcaklık altında seviye kontrol eden şamandıra haznesi, (Buhar ve su kısımlarına flanşla bağlanan) paslanmaz çelik şamandrası; elektrik kontaklarının bulunduğu kısmı buhar ve suyun korozif etkisinden tamamen korunmuş icabında en düşük su seviyesi alarm ve brülör durdurma kontakları ilave edilebilir manyetik kazan besleme cihazının işyerinde temin su buhar ve elektrik bağlantılarının ve ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.(Her ölçüdeki kazan için).
25.264.3301 | 177-301 | 3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar.)
25.264.3302 | 177-302 | 3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı.)
25.264.3303 | 177-303 | Beher ilave kontak için ödenecek fark.
25.264.3400 | 177-400 | Elektrikli, 3 fonksiyonlu, tam otomatik kazan besleme cihazı: (Buhar kazanlarında kullanılmak üzere) (TSE kalite belgeli). Gövde ve ara parçaları yüksek karbonlu ısıl işlem görmüş özel pik dökümden, körüğü, şamandırası ve buharla direkt temas eden 3 aksamı paslanmaz çelikten, cıva kontaklı besi suyu pompası durdurma ve çalıştırma, (alçak ve yüksek seviye), brülör kumanda (açma ve kapama) ve alarm kumanda tertibatı ve hassas ayarlanabilir seviye stroklu: Yüksek ısıya dayanıklı silikonlu kauçuk izoleli örme bakırdan elektrik bağlantı kabloları, fiber bağlantı klemensi ve porselen kablo tespit grubu ile, elektrikli tam otomatik kazan besleme (tağdiye) cihazının alınması, yerine montajı, çalışır halde teslimi.
25.264.3401 | 177-401 | PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu
25.264.4000 | 178-000 | KONDENS SUYU DEPOSU: (Ölçü: kg.) Onanlı projesine göre kenarları en az 40x40x4 mm.lik köşebent demirden ve gövdesi 4 mm.lik demir sactan prizmatik kondens deposunun imalı, içten ve çapraz olarak 25 mm.lik boru ile takviye edilmesi, 10 cm. yüksekliğinde 250 dozlu beton ayak yapılması içinin ve dışının iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzündeki lastik ve kelebek tipi cıvatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menteşeli kapağı, nefeslik borusu bağlantı yeri bulunan kondens deposunun işyerinde temini, tesisatta flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (proje üzerinden ağırlığı hesaplanacak.) (Yukarıdaki değerler depo büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.) (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
25.264.5000 | 179-000 | KAZAN EMNİYET SİFONU: (TS 2838). Alçak basınçlı buhar kazanlarında kullanılmak üzere kazan basınç ve kapasitesine göre, onanlı projeye uygun olarak imal edilmiş, kazana flanşlı bağlanacak tipte 1; 2 veya 3 kollu; taşma kabını doldurma borulu, 15 mm. şiberle doldurma hunili, sifonlarda hava alma ventili ve alttan su açma kapama vanalı komple emniyet sifonunun işyerinde temini ve yerine montajı. (Ölçüsüne göre bedeli boru, birim fiyatlarından ve sac aksamında kg olarak ödenmek üzere (boru montaj) malzemesi bedeli % 100 alınır
25.264.6000 | 180-000 | KAZAN EMNİYET ALARM DÜZENİ: (Ölçü: Ad.) Buhar kazanlarında su seviyesinin istenilen seviyenin altına düştüğünü, buhar basıncının istenilen basıncın üstüne çıktığını haber vermek üzere ayarlanabilir kazan emniyet alarm düzeninin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.264.6001 | 180-100 | Alçak su seviyesi alarm düzeni: Alarm klaksonu, sortisi ve devresi ile birlikte çalışır halde teslimi.
25.264.6002 | 180-200 | Azami basınç alarm düzeni: Presostat brülör, alarm klaksonu ile sortisi ve devresi ile birlikte çalışır halde teslimi.
25.266.1000 |  | Korozyon ve Donma Önleyici Sıvı (Ölçü: kg) Donma riski olan tesisatlarda, sulu ısıtma-soğutma gibi uygulamalar için donma ve korozyonu önleyici olarak kullanılabilen, -50 C, +140 C aralığında çalışabilen, korozyon inhibitörlü, su ile tam olarak homojen karışabilen, su karışımının değeri minimum %20 oranında olan, '+20 C de saf halde; Yoğunluğu (1,1 - 1,2 gr /cm3 ), Isı transfer katsayısı (2,4-2,5 kj/kg), PH(7-8,5), termal iletkenlik (0,25- 0,35 W/mK), donma noktası (%50 karışımda, -37 C ve altı olan) , Kinematik vizikosite (%50 karışımda, en fazla 4,6 mm2/s) olan, bu özellikleri (DIN, EN veya TSE) standartlarına göre tanımlanmış veya akredite laboratuvarlardan alınmış analiz sertifikalı olacaktır. Isıtma ve soğutma sistemlerinde bulunan tüm metal tiplerini korozyondan koruyan yüksek teknolojili inhibitörler içermelidir. ASTMD 1384 veya akredite olan bir laboratuvardan alınan standartlarına uygun yapılan testlerde (su ile %50 oranında karıştırıldığında) kullanılan metallerdeki ağırlık değişim değerleri (g/m2) en fazla; bakır için -1.0, yumuşak lehim için -1.0, pirinç için -0.9, dökme demir için ±0.0, çelik için -0.2, dökme alüminyum için -0.3 değerlerini sağlamalıdır. Sıvıda nitritler, aminler, boratlar, silikalar ve fosfatlar içermemelidir, CMR Maddeler (Kanserojen, mutejen ve reprotoksik) kullanılmadan üretilmiş olmalı, sıvıda PH dengeleyiciler bulunmalı, sistem işletmeye alındığında kurulumdaki değerinden en fazla +- 1 değeri arasında sapma olmalıdır. Korozyon ve Donmayı engelleyici REACH Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar standartlarına uygun olmalı, pompalar, genleşme tankları, plakalı eşanjörler, vanaların plastik ve elastomer (Conta, Oring, EPDM, NBR vb.) parçalarıyla çalışmaya uygun olan korozyon ve donma önleyici ısı transfer sıvısının temini, sistem içinde çalışır halde teslimi. Not: Sıvı saf olarak 1 kg fiyatıdır.
25.266.2000 |  | Mekanik Tesisat (Flushıng) Yıkama İşlemi (Ölçü: m³) Onaylı projesine uygun olarak, mekanik tesisatta işletmeye alınmadan önce statik yıkama, biyosit yıkama, dinamik yıkama, kimyasal yıkama, durulama ve koruma işlemlerinden oluşan, yapılacak işlemler BSRIA BG29 veya AWWA standartlarına uygun olarak, tüm cihazların tesisat ile bağlantı öncesinde by-pass hatları kolektörlerde ve uygun noktalarda boşaltma noktaları yapılarak gerçekleştirilmelidir. Yıkama işleminden 7 gün sonra son tesisat suyu numunesinin BSRIA BG29 Tablo 4’de belirtilen fiziksel ve kimyasal parametrelerde olduğu raporlanacaktır. Fiyatlandırmada Mekanik tesisat projesinde raporlanmış ve onaylanmış tesisat hacmi esas alınacaktır.
25.266.2100 |  | Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre (Ölçü :Ad) Paslanmaz AISI 304 gövdeli, Filtre aralığı 1-50 mikron, filtrelerin boyutu en az 20’’ olan, drenaj ve hava alma valfleri ile birlikte, filtreleri kolaylıkla değişebilen, çalışma basıncı 10 bar olan , demir tutucu elektrod içeren torba filtreler yıkama sonrasında da tesisatta kalıcı olmak üzere kullanılacaktır. Bag (torba) filtrelerin temini ve projesine uygun olarak montajı.
25.266.2101 |  | 5 m3/h debide
25.266.2102 |  | 10 m3/h debide
25.266.2103 |  | 20 m3/h debide
25.280.1000 | 401-000 | BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICISIZ: (Ölçü: Ad.) TS EN 267:2009+A1 standardına, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, 100 ºF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan, fotosel kumanda süresi ile ön süpürme tekniği şartnamede belirtilen değerlere uygun olmak üzere, ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transformatörü, ateşleme elektrotları ve kabloları, brülör bünyesindeki fleksbıl veya bakır borudan yakıt bağlantı boruları, hava türbülatörü, fotosel rölesinden kumanda alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventili, hava damperi, brülörün kazan kapağına veya madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı, üzerinde sigortaları trifaze motorlar için termik veya magnetik koruyuculu şalteri, yol verme şalteri, yeşil ve kırmızı renkte gömme çalışma ve arıza sinyal lambaları, kablo donanımı bulunan ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu, brülör memesi ve yakıt hortumları dahil, onanlı projesine göre brülör ile brülör elektrik tablosu arasındaki elektrik bağlantısının gaz borusu içinden yapılması, monofaze ve trifaze, teknik şartnameye göre gerektirdiği fotosel kumanda süresine ve ön süpürme süresine uygun ayarı kumandaya göre düzenleyecek şekilde röle üzerinden motor yol verme devresi ve kontaktörü, gecikme devreleri, redresörleri, ve sair aksamı ile brülör tablosu üzerine bağlanmış fotosel ve rölesi, fotosel lambası ile birlikte her çeşit malzeme ve işçilik dahil, tam ve tekmil işler halde teslimi, Not 1 . Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas olup Brülör seçimlerinde ve tedarikinde Onaylı Projesindeki değerler esas alınacaktır .
25.280.1100 | 401-100 | Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler: Brülörün kullanma kapasitesinin tamamı bir meme veya püskürtme elemanı tarafından temin edilen brülör cihazının işyerinde temini ve yerine montajı.
25.280.1101 | 401-111 | 50 KW 'a kadar
25.280.1102 | 401-112 | 80 KW 'a kadar
25.280.1103 | 401-113 | 120 KW ' a kadar
25.280.1200 | 401-200 | Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler: Brülörün kullanma kapasitesindeki yakıt iki ayrı meme veya tek memenin iki ayrı konumundaki temin edilen ikinci kademesinin devreye girmesini ve ikinci kademeye ait yanma havasının damperine kumandayı sağlayan servomotoru iki kademeye hizmet veren çift veya tek magnetik ventilleri, diğer özellikler BFT 25.280.1000 'in aynı.
25.280.1201 | 401-211 | 200 KW 'a kadar
25.280.1202 | 401-212 | 450 KW 'a kadar
25.280.1203 | 401-213 | 700 KW 'a kadar
25.280.1204 | 401-214 | 1000 KW 'a kadar
25.280.1205 | 401-215 | 1300 KW 'a kadar
25.280.2000 | 402-000 | BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICILI: (Ölçü: Ad.) TS EN 267:2009+A1 standardına uygun, 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği ile 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, (Isıtıcılı, pompalı veya hava kompresörlü tip.), tam otomatik, 20 kg/h'a kadar kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 100-225 SSU viskoziteli 20-60 kg/h kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50 kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 300 SFS viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac, alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi, gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru, motor miline bağlı hava fanı ve yakıt pompası veya paletli kompresörü, hava ayar damperi, hava türbülatörü, ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve elektrod kabloları, fotosel (veya fotorezistans) kumanda süresi ile ön süpürme süresi teknik şartnamede belirtilen değerlerde. Pompalı tiplerde: Hava ayar tertibatı, gerekli sarfiyata uygun brülör memesi, gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesinden alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventilleri (Solenoid), yakıtın viskozitesini düşürerek atomizasyonun çok iyi duruma gelmesini sağlamak üzere ve en çok yakıtı kapasitesinde saatte en az 50 ºC sıcaklık farkı verebilecek güçte elektrikli ön ısıtıcısı ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostadı, brülör çalışmazken veya ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı, ısıtıcı pompa ve meme arasında dahili boru donanımı yakıt bağlanması için fleksbıl hortumları. Kompresörlü tiplerde: Filtreli temiz hava ventili, hava ve su alma muslukları, bıçaklı filtreli, termostat kontrollü elektrikli ısıtıcı ve ısıtıcı kabı; yakıt ayar el valfı; el valfı ile filtre devresi üzerinde solenoid vanası, yakıt bağlantısı için fleksbıl hortumu. Her iki tip için: Neme karşı korunmuş elektrik tablosu, tablo üzerinde sarı, yeşil ve kırmızı renklerde çalışma arıza ve ısıtıcı için gömme sinyal lambaları, sigortaları, trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu şalteri, tablo için kablo bağlantıları, brülörle brülör tablosu arasında onanlı projesine uygun olarak gaz borusu içinden, elektrik kabloları ile bağlantı yapılması; tablo üzerindeki bazı elemanlar brülör üzerine monte edilmiş olabilir. Monofaze ve trifaze, teknik şartnameye göre gerektirdiği fotosel kumanda süresine ve ön süpürme süresine uygun ayarı kumandaya göre düzenleyecek şekilde röle üzerinden motor yol verme devresi ve kontaktörü, gecikme devreleri, redresörleri, ve sair aksamı ile brülör tablosu üzerine monte edilmiş, her türlü malzeme işçilik dahil, yerine montajı ve işler halde teslimi. (1 kg/h-5 kg/h için; 5 kg/h'in bedeli ödenecektir.) Diğer ara kapasiteler için enterpolasyon yapılarak bedel bulunacaktır. (fotosel ve rölesi fiyata dahildir.)
25.280.2100 | 402-100 | Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, tek kademeli brülör: Brülörün kullanma kapasitesine ait yakıt miktarının tamamı brülör üzerindeki bir memeden veya püskürtme elemanından sağlanan brülör cihazının, işyerinde temini ve yerine montajı.
25.280.2101 | 402-111 | 50 KW-100 KW ' a kadar
25.280.2102 | 402-112 | 140 KW ' a kadar
25.280.2200 | 402-200 | Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör: Brülörün kullanma kapasitesindeki yakıt miktarı, brülör üzerindeki iki ayrı memeden veya tek memenin iki ayrı konumundan temin edilen ikinci kademenin devreye girmesini ve ikinci kademenin yanma havasını ayarlayan dampere kumandayı sağlayan servomotorun iki kademeye hizmet eden veya tek magnetik ventilleri dahil ve diğer özellikler BFT 25.280.2000 'in aynı.
25.280.2201 | 402-211 | 150-250 KW 'a kadar
25.280.2202 | 402-212 | 450 KW 'a kadar
25.280.2203 | 402-213 | 700 KW 'a kadar
25.280.2204 | 402-214 | 1000 KW 'a kadar
25.280.2205 | 402-215 | 1300 KW 'a kadar
25.280.3000 | 402-500 | GAZ BRÜLÖRÜ (DOĞAL GAZ-LPG), TAM OTOMATİK: (Ölçü: Ad.) TS EN 676 +A2 standardına uygun, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği ile 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun üretilmiş CE uygunlukişaretiyle piyasaya arz edilmiş, gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan, yanma başlığı, türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı, min. gaz basınç presostatı, hava basınç presostatına haiz, beyin, ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme trafosuna sahip, uygun kapasiteli hava fanı ve motoru ile kablo donanımları, çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan, Sızdırmazlık seti, Basınç regülatörü, II. Emniyet solenoid valfi, Min. hava basınç presostatı ve Min. Gaz basınç presostatına, kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı gaz brülörünün iş yerinde temini ve yerine montajı. Not:1- 1200 kw’ın üzerindeki kapasitelerde Max. Gaz basınç presostatı ve Sızdırmazlık kontrol setine sahip olacaktır. 2- Brülör Seçimleirnde ve tedarikinde ,onaylı projesindeki kapasite değerleri ve kazanin karşı basıncı dikkate alınarak seçilen değerler esas alınacaktır. 3-Küresel vana, fleksbıl eleman, filtre ve stabilizatör’den oluşan komple set tanımlara dahildir. ​
25.280.3100 | 402-510 | Tek Kadameli Brülörler ​Brülörün tam kapasitede çalışmasını sağlayacak tek kademeli çalışma solenoid valfiyle birlikte gaz brülörünün iş yerinde temini ve yerine montajı. Kapasite
25.280.3101 | 402-513 | 50 KW ' a kadar
25.280.3102 | 402-514 | 80 KW ' a kadar
25.280.3103 | 402-515 | 140 KW ' a kadar
25.280.3200 | 402-520 | İki Kademeli Brülörler ​Brülör tam kapasitesinin %100 ünü veya %60 ını sağlayacak gaz debisini ayarlayan 2 kademeli çalışma ana solenoid valfiyle birlikte gaz brülörünün iş yerinde temini ve yerine montajı. ​ Kapasite
25.280.3201 | 402-523 | 50-90 KW 'a kadar
25.280.3202 | 402-524 | 200 KW 'a kadar
25.280.3203 | 402-525 | 350 KW 'a kadar
25.280.3204 | 402-526 | 550 KW 'a kadar
25.280.3205 | 402-527 | 700 KW 'a kadar
25.280.3206 | 402-528 | 1000 KW 'a kadar
25.280.3207 | 402-529 | 1300 KW 'a kadar
25.280.3300 | 402-530 | Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) Kazan sıcaklığı veya basıncında meydana gelen değişikliklere daha dar (modüler) aralıklarla cevap verebilecek şekilde tam kapasitenin %40'ı ile %100'ü arasında kademesiz oransal gaz debisi sağlayan çalışma ana solenoid valfiyle birlikte gaz brülörünün, muhtelif çalışma aralıklarında, sıcaklık veya basınç sensörü, skala ve elektronik modülasyon paneliyle birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. Kapasite
25.280.3301 | 402-530/1 | 200-300 KW 'a kadar
25.280.3302 | 402-530/2 | 450 KW 'a kadar
25.280.3303 | 402-530/3 | 700 KW 'a kadar
25.280.3304 | 402-530/4 | 1000 KW 'a kadar
25.280.3305 | 402-530/5 | 1250 KW 'a kadar
25.280.3306 | 402-530/6 | 1500 KW 'a kadar
25.280.3307 | 402-530/7 | 2000 KW 'a kadar
25.280.3308 | 402-530/8 | 2750 KW 'a kadar
25.280.3309 | 402-530/9 | 3500 KW 'a kadar
25.282.1000 | 409-000 | YAĞ - YAKIT POMPALARI: (Ölçü: Ad.) 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen ( 30 ºCda 600 Redwood 1 saniye veya 69 ºCda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.
25.282.1100 | 409-100 | 3 Atmosfer basınçlı:
25.282.1101 | 409-101 | 500 L/saat
25.282.1102 | 409-102 | 1000 L/saat
25.282.1103 | 409-103 | 2000 L/saat
25.282.1104 | 409-104 | 3000 L/saat
25.282.1105 | 409-105 | 4000 L/saat
25.282.1106 | 409-106 | 6000 L/saat
25.282.1107 | 409-107 | 10000 L/saat
25.282.1200 | 409-200 | 6 Atmosfer basınçlı: BFT 25.282.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
25.282.1300 | 409-300 | 9 Atmosfer basınçlı: BFT 25.282.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 30 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
25.282.1400 | 409-400 | 15 Atmosfer basınçlı: BFT 25.282.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
25.282.2000 | 410-000 | YAĞ YAKIT FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.)
25.282.2100 | 410-100 | Tek Filtre: Prospektüsü onandıktan sonra monte edilmek üzere hava boşaltma tapası; içinin örme pirinç telden cm2de asgari 600 delik bulunan örme filtresi, bağlantı rakorları veya flanşları dahil gövdesi font çelik veya alüminyum döküm yakıt filtresinin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.282.2101 | 410-102 | 15 ø mm (1/2")
25.282.2102 | 410-103 | 20 ø mm (3/4")
25.282.2103 | 410-104 | 25 ø mm (1")
25.282.2104 | 410-105 | 32 ø mm (1 1/4")
25.282.2105 | 410-106 | 40 ø mm (1 1/2")
25.282.2106 | 410-107 | 50 ø mm (2")
25.282.2500 | 411-200 | Elektrikli ısıtıcı ve termostadı: (TS 5101) Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °Ca kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostadı fiyata dahil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostadı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere işyerinde temini yerine montajı (dış yüzeyin cm2sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.
25.282.2501 | 411-201 | 500 Watlık
25.282.2502 | 411-202 | 1000 Watlık
25.282.2503 | 411-203 | 1500 Watlık
25.282.2504 | 411-204 | 2000 Watlık
25.282.2505 | 411-205 | 3000 Watlık
25.282.2506 | 411-206 | 4000 Watlık
25.285.1000 | 412-000 | SİLİNDİRİK YAĞ YAKIT DEPOLARI: (Ölçü: Ad.)
25.285.1100 | 412-100 | Isıtıcılı ana yakıt deposu: (TS 712) TS 712' ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onanlı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı.(mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).
25.285.1101 | 412-101 | 1000 Litre
25.285.1102 | 412-102 | 3000 Litre
25.285.1103 | 412-103 | 5000 Litre
25.285.1104 | 412-104 | 7000 Litre
25.285.1105 | 412-105 | 10000 Litre
25.285.1106 | 412-106 | 13000 Litre
25.285.1107 | 412-107 | 16000 Litre
25.285.1108 | 412-108 | 20000 Litre
25.285.1109 | 412-109 | 25000 Litre
25.285.1110 | 412-110 | 30000 Litre
25.285.1111 | 412-111 | 40000 Litre
25.285.1112 | 412-112 | 50000 Litre
25.285.1113 | 412-113 | 60000 Litre
25.285.1114 | 412-114 | 80000 Litre
25.285.1115 | 412-115 | 100000 Litre
25.285.1200 | 412-200 | Isıtıcılı günlük yakıt deposu: TS 712'ye uygun seviye göstergeli, diğer özellikler BFT 25.285.1100 'ün aynı.
25.285.1201 | 412-201 | 100 Litre
25.285.1202 | 412-202 | 200 Litre
25.285.1203 | 412-203 | 300 Litre
25.285.1204 | 412-204 | 400 Litre
25.285.1205 | 412-205 | 500 Litre
25.285.1206 | 412-206 | 600 Litre
25.285.1207 | 412-207 | 800 Litre
25.285.1208 | 412-208 | 1000 Litre
25.285.2000 | 412-300 | Isıtıcısız ana yakıt deposu: Isıtıcısız olarak imal edilmiş, diğer özellikler BFT 25.285.1100 'ün aynı, BFT 25.285.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.
25.285.3000 | 412-400 | Isıtıcısız günlük yakıt deposu: Isıtıcısız olarak imal edilmiş, diğer özellikler BFT 25.285.1200 'ün aynı, BFT 25.285.1200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.
25.285.4000 | 412-500 | Ön ısıtıcı depo: 2 mm.lik DKP sacdan silindirik tipte alt ve üst tabanlar bombeli dış tarafı brülör rengine uygun fırın boyalı, havasını almak için pürjörü, . Wlık elektrik ısıtıcısı ve bu ısıtıcının termostadı, depoya girip çıkan yakıt borularını deponun alt tarafına rakorla bağlamak için uçlar ile yakın, deponun üst tarafından alınmasını sağlamak üzere içinde 15 ø mm borusu ve boşaltma için vanası bulunan ön ısıtıcı deponun temini, yerine montajı (termostat ve elektrik ısıtıcı bedeli ayrıca ödenecektir).
25.285.4001 | 412-501 | 30 Litre
25.285.4002 | 412-502 | 40 Litre
25.285.4003 | 412-503 | 50 Litre
25.285.4004 | 412-504 | 100 Litre
25.288.1000 | 181-000 | DUMAN KANALI (Ölçü: kg.) Kazanı bacaya bağlamak üzere baca kesitinden % 20 daha büyük kesitte siyah sactan veya kagirden duman kanalının yapılması, kazana ve bacaya bağlanması.
25.288.1100 | 181-100 | Sac duman kanalı: BFT 25.288.1000 'de belirtilen gaye için projesine göre 2 mm. veya daha kalın siyah sactan daire veya dikdörtgen kesitte, temizlenmesi bakımında gerekli yerlerde temizleme kapağı bulunan; sac kanalın yapılması, yanmaz boya ile boyanması ve yerine montajı. (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
25.288.5000 | 193-000 | PASLANMAZ ÇELİK BACA:(Ölçü: m.) Metal bacalar için olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, baca borusu, TE parçaları, dirsekler, yoğuşma toplayıcı parçası, taşıyıcı sehpası, adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda gerektiğinde ikinci temizleme kapağı, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve düşey yükleri taşımak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçaları, baca sisteminin topraklaması yapılmış, malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak baca üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi.. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not: Baca taşıma sehpası, taşıma konsolları, çelik halat, merdiven ve çelik konstrüksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dahil değildir.
25.288.5100 | 193-100 | Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca;
25.288.5101 | 193-101 | Ø 140
25.288.5102 | 193-102 | Ø 150
25.288.5103 | 193-103 | Ø 160
25.288.5104 | 193-104 | Ø 180
25.288.5105 | 193-105 | Ø 200
25.288.5106 | 193-106 | Ø 225
25.288.5107 | 193-107 | Ø 250
25.288.5108 | 193-108 | Ø 280
25.288.5109 | 193-109 | Ø 300
25.288.5110 | 193-110 | Ø 350
25.288.5111 | 193-111 | Ø 400
25.288.5112 | 193-112 | Ø 450
25.288.5113 | 193-113 | Ø 500
25.288.5114 | 193-114 | Ø 600
25.288.5115 | 193-115 | Ø 700
25.288.5116 | 193-116 | Ø 800
25.288.5120 |  | Ø 100
25.288.5200 | 193-200 | Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 ’deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 ’deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.
25.288.5201 | 193-201 | Ø 140
25.288.5202 | 193-202 | Ø 150
25.288.5203 | 193-203 | Ø 160
25.288.5204 | 193-204 | Ø 180
25.288.5205 | 193-205 | Ø 200
25.288.5206 | 193-206 | Ø 225
25.288.5207 | 193-207 | Ø 250
25.288.5208 | 193-208 | Ø 280
25.288.5209 | 193-209 | Ø 300
25.288.5210 | 193-210 | Ø 350
25.288.5211 | 193-211 | Ø 400
25.288.5212 | 193-212 | Ø 450
25.288.5213 | 193-213 | Ø 500
25.288.5214 | 193-214 | Ø 600
25.288.5215 | 193-215 | Ø 700
25.288.5216 | 193-216 | Ø 800
25.288.5220 |  | Ø 100
25.288.5300 | 193-250 | Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik) Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı, Çap
25.288.5301 | 193-251 | Ø 140
25.288.5302 | 193-252 | Ø 150
25.288.5303 | 193-253 | Ø 160
25.288.5304 | 193-254 | Ø 180
25.288.5305 | 193-255 | Ø 200
25.288.5306 | 193-256 | Ø 225
25.288.5307 | 193-257 | Ø 250
25.288.5308 | 193-258 | Ø 280
25.288.5309 | 193-259 | Ø 300
25.288.5310 | 193-260 | Ø 350
25.288.5311 | 193-261 | Ø 400
25.288.5312 | 193-262 | Ø 450
25.288.5313 | 193-263 | Ø 500
25.288.5314 | 193-264 | Ø 600
25.288.5315 | 193-265 | Ø 700
25.288.5316 | 193-266 | Ø 800
25.288.5320 |  | Ø 100
25.288.5400 | 193-300 | PASLANMAZ ÇELİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Ölçü: m) BFT 25.288.5100 ’deki montaj birim fiyatlar ve montaj bedelleri aynen uygulanır.
25.288.5500 | 193-400 | İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Ölçü:m) Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1, TS EN 13063-1, TS EN 13063-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, seramik baca borusu, baca giriş borusu, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, havalandırma ızgarası, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, kesite göre üretilmiş kamalı plaka taş yünü, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakasının kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi.. ​ Not: Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dahil değildir.
25.288.5501 | 193-401 | Ø 140
25.288.5502 | 193-402 | Ø 160
25.288.5503 | 193-403 | Ø 180
25.288.5504 | 193-404 | Ø 200
25.288.5505 | 193-405 | Ø 225
25.288.5506 | 193-406 | Ø 250
25.288.5507 | 193-407 | Ø 300
25.288.5508 | 193-408 | Ø 350
25.288.5509 | 193-409 | Ø 400
25.288.5510 | 193-500 | İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Ölçü:m) Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1, TS EN 13063-1+A1 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, seramik baca borusu, baca giriş borusu, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, havalandırma ızgarası, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, ısıya dayanıklı seramik ip veya taş yünü ip, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. Not : Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dahil değildir.
25.288.5511 | 193-501 | Ø 140
25.288.5512 | 193-502 | Ø 160
25.288.5513 | 193-503 | Ø 180
25.288.5514 | 193-504 | Ø 200
25.288.5515 | 193-505 | Ø 225
25.288.5516 | 193-506 | Ø 250
25.288.5517 | 193-507 | Ø 300
25.288.5518 | 193-508 | Ø 350
25.288.5519 | 193-509 | Ø 400
25.288.5600 | 193-600 | SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Ölçü:m) Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1 , TS EN 13063-1 , TS EN 13063-2+A1 standartlarına uygun olarak imal edilmiş hermetik(C tipi) cihazların ortak bacası olarak kullanılabilen, seramik baca borusu, kombi bağlantı adaptör takımı, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, paslanmaz çelik mesafe tutucu bilezik, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE uygunluk işaretli ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajı. ​ Not: ​Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dahil değildir.
25.288.5601 | 193-601 | Ø 140
25.288.5602 | 193-602 | Ø 160
25.288.5603 | 193-603 | Ø 180
25.288.5604 | 193-604 | Ø 200
25.288.5605 | 193-605 | Ø 225
25.288.5606 | 193-606 | Ø 250
25.288.5607 | 193-607 | Ø 300
25.288.5700 | 193-700 | KOMPOZİT ASTAR BACA: (Ölçü: m.) Bacalar için olan: TS EN 1443, TS EN 1859, TS EN 14471, TS EN 13216-1 standartlarına göre imal edilmiş ve baca gazı sıcaklığı 250 ° ve altındaki bacalarda uygulanan, Ulusal Teknik Onayı (UTO) na uygun olarak G işaretlemesi veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)ne uygun olarak CE işaretlemesine haiz, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş, baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) ​ Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Paratoner tanıma dahil değildir.
25.288.5701 | 193-701 | Ø 140
25.288.5702 | 193-702 | Ø 150
25.288.5703 | 193-703 | Ø 160
25.288.5704 | 193-704 | Ø 180
25.288.5705 | 193-705 | Ø 200
25.288.5706 | 193-706 | Ø 225
25.288.5707 | 193-707 | Ø 250
25.288.5708 | 193-708 | Ø 280
25.288.5709 | 193-709 | Ø 300
25.288.5710 | 193-710 | Ø 350
25.288.5711 | 193-711 | Ø 400
25.288.5712 | 193-712 | Ø 450
25.288.5713 | 193-713 | Ø 500
25.288.5800 | 193-800 | KOMPOZİT BACA HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS): (Ölçü: mtül.) BFT 25.288.5700 ’deki montaj birim fiyatlar ve montaj bedelleri uygulanır.