## Sayfa1
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
25.700.1000 | 1002-000 | TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad) Makarası; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 mm' den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fıskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfı ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)' inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır. Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte iş yerinde temini ve montajı.
25.700.1100 | 1002-100 | Tüpsüz Model Yangın Dolapları: Hortum Çapı Hortum Uzunluğu
25.700.1101 | 1002-106 | DN25 20m
25.700.1102 | 1002-107 | DN25 25m
25.700.1103 | 1002-108 | DN25 30m
25.700.1200 | 1002-110 | Tüplü Model Yangın Dolapları: Hortum Çapı Hortum Uzunluğu
25.700.1201 | 1002-116 | DN25 20m
25.700.1202 | 1002-117 | DN25 25m
25.700.1203 | 1002-118 | DN25 30m
25.700.2100 | 1002-200 | TS EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Hortumu: TS 9222'ye uygun DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS EN 671-2'ye uygun, diğer özellikler BFT 25.700.1000'de ki gibi.
25.700.2101 | 1002-201 | Tüpsüz Model
25.700.2102 | 1002-202 | Tüplü Model
25.700.3100 | 1002-300 | ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2 " HORTUMLU (Ölçü: Ad) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2” 20 metre TS 9222/T1 ’e uygun bez hortum, 2 adet 2” lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2 “ DIN 14811’e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının iş yerinde temini ve montajı
25.700.3200 | 1002-310 | ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU (Ölçü: Ad) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2½," 20 metre TS 9222’e uygun bez hortum, 2 adet 2½ lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2½ DIN 14811’e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının iş yerinde temini ve montajı.
25.705.1000 | 1003-000 | OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ (Ölçü: Ad) Yangının ısısı sonucu, cam veya ergiyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.705.1100 | 1003-100 | Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri: Açılma sıcaklığı 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 100ºC veya 141ºC.
25.705.1101 | 1003-101 | Dik DN 15
25.705.1102 | 1003-102 | Dik DN 20
25.705.1103 | 1003-103 | Sarkık DN 15
25.705.1104 | 1003-104 | Sarkık DN 20
25.705.1105 | 1003-105 | Yatay Duvar Kenarı DN 15
25.705.1106 | 1003-106 | Yatay Duvar Kenarı DN 20
25.705.1200 | 1003-120 | Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri: Depo, yatak odası, büyük oda, koridor, çatı, vb. özel uygulamalar için üretilmiş ve onaylanmış.
25.705.1201 | 1003-121 | Genişletilmiş Etkili DN 15
25.705.1202 | 1003-123 | İri Damlalı DN 20
25.705.1203 | 1003-124 | EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20
25.705.2000 | 1004-000 | Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul): (Ölçü: Ad) Açık konumda su açıldığında, suyu belli bir açı ile dağıtma biçimi ve damlacık yapısında püskürterek yangını söndürme, soğutma veya yüzeyi soğutma işlevine sahip, pirinç malzemeden, onaylı açık yangın su püskürtme memesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.705.2100 | 1004-010 | Açık Yangın Su Püskürtme Memesi Açılma sıcaklığı 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 100ºC veya 141ºC.
25.705.2101 | 1004-011 | Dik DN 15
25.705.2102 | 1004-012 | Dik DN 20
25.705.2103 | 1004-013 | Sarkık DN 15
25.705.2104 | 1004-014 | Sarkık DN 20
25.705.3001 | 1004-021 | Beyaz Boyalı
25.705.3002 | 1004-022 | Krom Kaplama
25.705.3100 | 1004-030 | Hızlı Tepki İlavesi: Otomatik yangın sprinklerinin ısıya karşı vereceği tepkiyi hızlandırarak, daha çabuk açılma özelliğine sahip olması.
25.705.3200 | 1004-040 | Rozet İlavesi: Sprinkler kafasının bağlantısının ve bağlandığı boruyu gizlemek amacıyla kullanılan, sprinkler kafası ile arkasındaki yüzey arasında kalan plaka; kaplama ilavesi "yangın sprinklerine ilaveler için ödenecek farklardan" ayrıca ödenmek üzere,
25.705.3201 | 1004-041 | Sabit Tek Parça Rozet
25.705.3202 | 1004-042 | Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet
25.705.3203 | 1004-043 | Gizli Gömme Rozet
25.705.5000 |  | Sprinkler Hortum Seti PN 16 basınca, 149 C çalışma sıcaklığına dayanıklı olan, hortumu AISI 316L Paslanmaz Çelik, Örgü Teli: AISI 304 Paslanmaz Çelikten ya da Karbon çelikten mamul, direkt bağlantı yapılabilen, 1” nipel ve 1/2” Sprinkler ucuna özel iç dişli parçası ile, Hortum çapı: DN 20 veya DN 25 (1") olan TSE EN 10380'e uygun hortum setinin, esnek metal hortum, hortum sabitleme seti, set sabitleme aparatı ile birlikte temini ve montajı
25.705.5101 |  | 50 cm uzunluğunda sprinker hortum seti
25.705.5102 |  | 70 cm uzunluğunda sprinker hortum seti
25.705.5103 |  | 100 cm uzunluğunda sprinker hortum seti
25.710.1000 | 1001-000 | Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT): (Ölçü: Ad) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.710.1001 | 1001-001 | DN 80
25.710.1002 | 1001-002 | DN 100
25.710.1003 | 1001-003 | DN 150
25.710.1100 | 1001-100 | İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak): (Ölçü: m) 12 kgf/cm² basınca dayanıklı, içi kauçuk kaplı yangın hortumu.
25.710.1101 | 1001-101 | DN50
25.710.1102 | 1001-102 | DN65
25.710.1200 | 1001-200 | Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı:
25.710.1201 | 1001-201 | DN25
25.710.1202 | 1001-202 | DN50
25.710.1300 | 1001-300 | Yangın püskürtücüsü (lansı): (TS 3145)
25.710.1301 | 1001-301 | Kumandasız
25.710.1302 | 1001-302 | Kumandalı
25.710.1303 | 1001-400 | Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtarı (TS 3145)
25.712.1000 | 1017-000 | İtfaiye Bağlantı Ağzı: (Ölçü: Ad) Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65 x DN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 olan, çıkış ağızlarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanalı, İtfaiye bağlantı ağzının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.
25.712.1100 | 1017-100 | İtfaiye Bağlantı Ağzı için ödenecek farklar: (Ölçü: Ad)
25.712.1101 | 1017-101 | Damlatma Vanası İlavesi:
25.712.1102 | 1017-102 | Arka Plakası İlavesi:
25.712.1103 | 1017-103 | İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi:
25.712.1104 | 1017-104 | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi:
25.712.1105 | 1017-105 | PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi
25.712.2000 | 1017-200 | İtfaiye Kat Bağlantı Vanası: (Ölçü: Ad) Gövdesi dövme pirinç, itfaiye bağlantısına uygun kaplinli ve alüminyum zincirli kapaklı, TS 12259'a uygun, itfaiye kat bağlantı vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.712.2001 | 1017-201 | DN 50
25.712.2002 | 1017-202 | DN 65
25.715.1000 | 1004-100 | Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Ad) Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu olarak iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1100 | 1004-110 | Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç;
25.715.1101 | 1004-111 | DN 25
25.715.1102 | 1004-112 | DN 32
25.715.1103 | 1004-113 | DN 40
25.715.1104 | 1004-114 | DN 50
25.715.1200 | 1005-000 | Islak Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, Kelepçeleri dahil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-2'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1201 | 1005-001 | DN 80
25.715.1202 | 1005-002 | DN 100
25.715.1203 | 1005-003 | DN 150
25.715.1204 | 1005-004 | DN 200
25.715.1300 | 1006-000 | Kuru Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, kelepçeleri dahil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş TS EN12259-3'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1301 | 1006-001 | DN 80
25.715.1302 | 1006-002 | DN 100
25.715.1303 | 1006-003 | DN 150
25.715.1400 | 1007-000 | Baskın Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, kelepçeleri dahil, baskın vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1401 | 1007-001 | DN 80
25.715.1402 | 1007-002 | DN 100
25.715.1403 | 1007-003 | DN 150
25.715.1404 | 1007-004 | DN 200
25.715.2000 | 1008-000 | Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.715.2001 | 1008-100 | Su Motorlu Gong İlavesi:
25.715.2002 | 1008-200 | Geciktirme Hücresi İlavesi:
25.715.2003 | 1008-300 | Alarm Basınç Anahtarı İlavesi:
25.715.2004 | 1008-400 | Kuru Alarm Vanası Basınçlı Hava Besleme ve Ayar Düzeneği İlavesi:
25.715.2005 | 1008-500 | Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi İlavesi:
25.715.3100 | 1013-100 | İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.3101 | 1013-101 | DN 40
25.715.3102 | 1013-102 | DN 50
25.715.3103 | 1013-103 | DN 65
25.715.3104 | 1013-104 | DN 80
25.715.3105 | 1013-105 | DN 100
25.715.3106 | 1013-106 | DN 150
25.715.3107 | 1013-107 | DN 200
25.715.3200 | 1014-000 | İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli bağlantılı, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi .
25.715.3201 | 1014-101 | DN 40
25.715.3202 | 1014-102 | DN 50
25.715.3203 | 1014-103 | DN 65
25.715.3204 | 1014-104 | DN 80
25.715.3205 | 1014-105 | DN 100
25.715.3206 | 1014-106 | DN 150
25.715.3207 | 1014-107 | DN 200
25.715.3500 | 1015-110 | İzlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.715.3501 | 1015-111 | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi:
25.715.3502 | 1015-112 | PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi:
25.715.4100 | 1015-200 | İzlenebilir Yükselen Milli Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış flanşlı bağlantılı, 175 psi basınç sınıfına dahil, bağlantı çapı DN 100, TKÇY izleme anahtarı ve sıkıştırma vida somunları olan yükselen milli vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.4101 | 1015-201 | DN 40
25.715.4102 | 1015-202 | DN 50
25.715.4103 | 1015-203 | DN 65
25.715.4104 | 1015-204 | DN 80
25.715.4105 | 1015-205 | DN 100
25.715.4106 | 1015-206 | DN 150
25.715.4107 | 1015-207 | DN 200
25.715.4200 | 1016-000 | Yangın Çek Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, bronz diskli, bağlantı çapı DN 100 olan çek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.4201 | 1016-001 | DN 25
25.715.4202 | 1016-002 | DN 32
25.715.4203 | 1016-003 | DN 40
25.715.4204 | 1016-004 | DN 50
25.715.4205 | 1016-005 | DN 65
25.715.4206 | 1016-006 | DN 80
25.715.4207 | 1016-007 | DN 100
25.715.4208 | 1016-008 | DN 150
25.715.4209 | 1016-009 | DN 200
25.715.4300 | 1011-000 | Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Ad.) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.
25.715.4400 | 1012-000 | Boşaltma Vanası: (Ölçü: Ad) DN 25 bağlantı çaplı, giriş-çıkış dişli bağlantılı, tam geçişli küresel vana türünde, 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, paslanmaz çelik küreli, asma kilitle kilitleme dili olan küresel vananın işyerinde temini ve yerine montajı.
25.720.0000 | 1020-000 | YANGIN POMPALARI:
25.720.1000 | 1020-100 | Elektrik Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz , mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının,elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.
25.720.1100 | 1020-110 | Yatay Hat (in-line) Tipi Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1101 | 1020-112 | 12 m³/h 60 mSS
25.720.1102 | 1020-113 | 12 m³/h 80 mSS
25.720.1103 | 1020-114 | 12 m³/h 100 mSS
25.720.1104 | 1020-116 | 60-66 m³/h 60 mSS
25.720.1105 | 1020-117 | 60-66 m³/h 80 mSS
25.720.1106 | 1020-118 | 60-66 m3/h 100 mSS
25.720.1107 | 1020-120 | 120-126 m³/h 60 mSS
25.720.1108 | 1020-121 | 120-126 m³/h 80 mSS
25.720.1109 | 1020-122 | 120-126 m³/h 100 mSS
25.720.1200 | 1020-130 | Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası: ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1201 | 1020-132 | 12 m³/h 60 mSS
25.720.1202 | 1020-133 | 12 m³/h 80 mSS
25.720.1203 | 1020-134 | 12 m³/h 100 mSS
25.720.1204 | 1020-134/1 | 50-59 m³/h 60 mSS
25.720.1205 | 1020-134/2 | 50-59 m³/h 80 mSS
25.720.1206 | 1020-134/3 | 50-59 m³/h 100 mSS
25.720.1207 | 1020-136 | 60-66 m³/h 60 mSS
25.720.1208 | 1020-137 | 60-66 m³/h 80 mSS
25.720.1209 | 1020-138 | 60-66 m³/h 100 mSS
25.720.1210 | 1020-138/1 | 70-79 m³/h 60 mSS
25.720.1211 | 1020-138/2 | 70-79 m³/h 80 mSS
25.720.1212 | 1020-138/3 | 70-79 m³/h 100 mSS
25.720.1213 | 1020-138/4 | 80-89 m³/h 60 mSS
25.720.1214 | 1020-138/5 | 80-89 m³/h 80 mSS
25.720.1215 | 1020-138/6 | 80-89 m³/h 100 mSS
25.720.1216 | 1020-138/7 | 90-99 m³/h 60 mSS
25.720.1217 | 1020-138/8 | 90-99 m³/h 80 mSS
25.720.1218 | 1020-138/9 | 110-119 m³/h 60 mSS
25.720.1219 | 1020-138/10 | 110-119 m³/h 80 mSS
25.720.1220 | 1020-140 | 120-126 m³/h 60 mSS
25.720.1221 | 1020-141 | 120-126 m³/h 80 mSS
25.720.1222 | 1020-142 | 120-126 m³/h 100 mSS
25.720.1223 | 1020-143 | 120-126 m³/h 120 mSS
25.720.1300 | 1020-150 | Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1301 | 1020-151/1 | 110-119 m³/h 100 mSS
25.720.1302 | 1020-151/2 | 110-119 m³/h 120 mSS
25.720.1303 | 1020-152 | 120-126 m³/h 60 mSS
25.720.1304 | 1020-153 | 120-126 m³/h 80 mSS
25.720.1305 | 1020-154 | 120-126 m³/h 100 mSS
25.720.1306 | 1020-155 | 120-126 m³/h 120 mSS
25.720.1400 | 1020-180 | Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası: ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1401 | 1020-182 | 12 m³/h 60 mSS
25.720.1402 | 1020-183 | 12 m³/h 80 mSS
25.720.1403 | 1020-184 | 12 m3/h 100 mSS
25.720.1404 | 1020-186 | 60-66 m³/h 60 mSS
25.720.1405 | 1020-187 | 60-66 m³/h 80 mSS
25.720.1406 | 1020-188 | 60-66 m³/h 100 mSS
25.720.2000 | 1020-200 | Dizel Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. NOT: 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.
25.720.2100 | 1020-210 | Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.2101 | 1020-212 | 60-66 m³/h 60 mSS
25.720.2102 | 1020-213 | 60-66 m³/h 80 mSS
25.720.2103 | 1020-214 | 60-66 m³/h 100 mSS
25.720.2104 | 1020-214/1 | 70-79 m³/h 60 mSS
25.720.2105 | 1020-214/2 | 70-79 m³/h 80 mSS
25.720.2106 | 1020-214/3 | 70-79 m³/h 100 mSS
25.720.2107 | 1020-214/4 | 80-89 m³/h 60 mSS
25.720.2108 | 1020-214/5 | 80-89 m³/h 80 mSS
25.720.2109 | 1020-214/6 | 80-89 m³/h 100 mSS
25.720.2110 | 1020-214/7 | 90-99 m³/h 60 mSS
25.720.2111 | 1020-214/8 | 90-99 m³/h 80 mSS
25.720.2112 | 1020-214/9 | 110-119 m³/h 60 mSS
25.720.2113 | 1020-214/10 | 110-119 m³/h 80 mSS
25.720.2114 | 1020-216 | 120-126 m³/h 60 mSS
25.720.2115 | 1020-217 | 120-126 m³/h 80 mSS
25.720.2116 | 1020-218 | 120-126 m³/h 100 mSS
25.720.2117 | 1020-219 | 120-126 m³/h 120 mSS
25.720.2200 | 1020-230 | Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası: ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.2201 | 1020-230/1 | 110-119 m³/h 100 mSS
25.720.2202 | 1020-230/2 | 110-119 m³/h 120 mSS
25.720.2203 | 1020-232 | 120-126 m³/h 60 mSS
25.720.2204 | 1020-233 | 120-126 m³/h 80 mSS
25.720.2205 | 1020-234 | 120-126 m³/h 100 mSS
25.720.2206 | 1020-235 | 120-126 m³/h 120 mSS
25.720.2207 | 1020-236 | 170-180 m³/h 60 mSS
25.720.2208 | 1020-237 | 170-180 m³/h 80 mSS
25.720.2209 | 1020-238 | 170-180 m³/h 100 mSS
25.720.2210 | 1020-239 | 170-180 m³/h 120 mSS
25.720.4100 | 1020-300 | Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası: (Ölçü: Ad) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sulu yangın söndürme sistemlerinde, küçük kaçak ve su dalgalanmalarını karşılayarak basıncın sabit tutulmasını sağlamak üzere, doğrudan veya yıldız-üçgen kalkışlı, sulu yangın söndürme sistemi basınç talebinden 1 bar daha yüksek değerde seçilmiş, dikey milli, çok kademeli, paslanmaz çelik çarklı kaçak giderme pompaları'nın, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, elektrikli kumanda panosuyla birlikte birleştirilmiş olarak, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.4101 | 1020-303 | 1,0 m³/h 60 mSS
25.720.4102 | 1020-304 | 2,0 m³/h 60 mSS
25.720.4103 | 1020-305 | 4,0 m³/h 60 mSS
25.720.4104 | 1020-306 | 6,0 m³/h 60 mSS
25.720.4105 | 1020-309 | 1,0 m³/h 80 mSS
25.720.4106 | 1020-310 | 2,0 m³/h 80 mSS
25.720.4107 | 1020-311 | 4,0 m³/h 80 mSS
25.720.4108 | 1020-312 | 6,0 m³/h 80 mSS
25.720.4109 | 1020-315 | 1,0 m³/h 100 mSS
25.720.4110 | 1020-316 | 2,0 m³/h 100 mSS
25.720.4111 | 1020-317 | 4,0 m³/h 100 mSS
25.720.4112 | 1020-318 | 6,0 m³/h 100 mSS
25.720.4113 | 1020-321 | 1,0 m³/h 120 mSS
25.720.4114 | 1020-322 | 2,0 m³/h 120 mSS
25.720.4115 | 1020-323 | 4,0 m³/h 120 mSS
25.720.4116 | 1020-324 | 6,0 m³/h 120 mSS
25.720.7100 | 1020-400 | Yangın Pompaları'na ilaveler için Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.720.7101 | 1020-403 | Basınç Kaydetme Cihazı İlavesi:
25.720.7102 | 1020-404 | Dikey Milli Pompalar İçin her 1m mil Uzatma İlavesi:
25.720.7200 | 1020-500 | Pompa akışmetre: Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basınç sınıfında, ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibreli analog göstergeli, pompa deneme akış metrenin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.720.7201 | 1020-501 | DN 80
25.720.7202 | 1020-502 | DN 100
25.720.7203 | 1020-503 | DN 150
25.720.7204 | 1020-504 | DN 200
25.725.1100 | 1010-100 | Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad) Borunun boruya bağlanmasını sağlamak amacıyla , sert (rigid), döküm demirden, yangın kullanımına uygun kelepçe contalı, yivli esnek boru bağnantı kelepçesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.725.1101 | 1010-101 | DN 25
25.725.1102 | 1010-102 | DN 32
25.725.1103 | 1010-103 | DN 40
25.725.1104 | 1010-104 | DN 50
25.725.1105 | 1010-105 | DN 65
25.725.1106 | 1010-106 | DN 80
25.725.1107 | 1010-107 | DN 100
25.725.1108 | 1010-108 | DN 150
25.725.1109 | 1010-109 | DN 200
25.725.1110 | 1010-110 | DN 250
25.725.1200 | 1010-200 | Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad) Borunun boruya bağlanmasını sağlamak amacıyla, esnek (flexible), döküm demirden, yangın kullanımına uygun kelepçe contalı, yivli esnek boru bağlantı kelepçesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi
25.725.1201 | 1010-201 | DN 25
25.725.1202 | 1010-202 | DN 32
25.725.1203 | 1010-203 | DN 40
25.725.1204 | 1010-204 | DN 50
25.725.1205 | 1010-205 | DN 65
25.725.1206 | 1010-206 | DN 80
25.725.1207 | 1010-207 | DN 100
25.725.1208 | 1010-208 | DN 150
25.725.1209 | 1010-209 | DN 200
25.725.1210 | 1010-210 | DN 250
25.725.2000 | 1010-300 | Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı: (Ölçü: Ad) Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
25.725.2100 | 1010-310 | Çift Yönlü:
25.725.2101 | 1010-311 | DN 32
25.725.2102 | 1010-312 | DN 40
25.725.2103 | 1010-313 | DN 50
25.725.2104 | 1010-314 | DN 65
25.725.2105 | 1010-315 | DN 80
25.725.2106 | 1010-316 | DN 100
25.725.2107 | 1010-317 | DN 150
25.725.2200 | 1010-320 | Dört Yönlü:
25.725.2201 | 1010-321 | DN 32
25.725.2202 | 1010-322 | DN 40
25.725.2203 | 1010-323 | DN 50
25.725.2204 | 1010-324 | DN 65
25.725.2205 | 1010-325 | DN 80
25.725.2206 | 1010-326 | DN 100
25.725.2207 | 1010-327 | DN 150
25.725.2300 | 1010-330 | Sınırlandırıcı Gergi Telli:
25.725.2301 | 1010-331 | DN 32
25.725.2302 | 1010-332 | DN 40
25.725.2303 | 1010-333 | DN 50
25.725.2304 | 1010-334 | DN 65
25.725.2305 | 1010-335 | DN 80
25.725.2306 | 1010-336 | DN 100
25.725.2307 | 1010-337 | DN 150
25.727.1000 |  | HFC227EA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ HFC227EA gazlı söndürme sistemi tasarımı ve fiziksel özellikleri TS EN 15004-1 ve 5 standartlarına göre tesis edilecek, koruma yapılacak olan her bir mekan, varsa asma tavan içi ve yükseltilmiş taban altı hacimlerine eş zamanlı olarak HFC227EA gazı boşaltılacak şekilde tasarlanacaktır. Sistem mahal sızdırmazlığı sağlanmış olmalı ve mahalde sızdırmazlık testi yapılmalıdır. Sistemde kullanılacak olan borular dikişsiz çelik çekme olacak ve boru testleri azotla yapılacaktır. 3 Bar basınçta borular 10 dakika teste tabi tutulacak ve süre sonunda basınç düşümleri kontrol edilecektir. HFC227EA söndürme sisteminin algılama kısmı EN 54 standardına uygun olarak tesis edilecektir. Her söndürme bölgesi için hacme uygun EN 54 standartları doğrultusunda yangın koruması yapılacaktır. Yangın algılama sistemleri, kablo, dedektörler, paneller, sirenler vb. ekipmanlar elektrik tesisatı birim fiyatlarından hesaplanacaktır. HFC227EA gazı EN standartlarında (Kyoto) F sınıfında olan gazın gereksiz boşalması ve kaçakları için önlemler alınacaktır. Gazın boşalma süresi en fazla 10 saniye olacak, mekanik ve elektronik ekipmanlar, kablolar, borulama ve silindirlerin montaj sonrası kurum yetkilisi nezaretinde örnekleme usulüne göre tüm testleri yapılacaktır.
25.727.1100 |  | Tüp (silindir ) ve Donanımı (Tk) Sistemde kullanılacak HFC227EA silindirleri 2010-35-AB Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği T.P.E.D. direktifine uygun onaylı, Л logolu ve TS EN ISO 9809-1:2010 standartlarında üretilmiş dikişsiz veya TS EN 13322-1 standardına göre üretilmiş dikişli çelik çekme olacaktır. Silindirlere dolumun yapıldığı tankının seri numaraları bulunacaktır. Silindirler 25 - 42 bar basıncı ile kullanılacak olup silindir üzerindeki HFC227EA sistem valfi CE işaretli ve dövme pirinç gövdeli olacaktır. HFC227EA tüp valfleri üzerinde aşırı basınç altında açılmak üzere emniyet mekanizmaları bulunacak ve yine HFC227EA valfi üzerinde silindir iç basınçlarını izlemek üzere basınç göstergesi bulunacak, tüplerin duvar montaj kitleri ile iş yerinde temini ve montajı sağlanacaktır. Not: Tüplerin çoklu bağlantılarında boşaltma hortumu ve çekvana dahil olacaktır .
25.727.1101 |  | 14 lt ye kadar
25.727.1102 |  | 14 lt dahil - 25 lt'ye kadar
25.727.1103 |  | 25 lt dahil - 40 lt'ye kadar
25.727.1104 |  | 40 Lt dahil - 60 lt'ye kadar
25.727.1105 |  | 60 lt dahil - 80 lt'ye kadar
25.727.1106 |  | 80 lt dahil - 120 lt'ye kadar
25.727.1107 |  | 120 lt dahil - 180 lt'ye kadar
25.727.1108 |  | 180 lt dahil - 240 lt'ye kadar
25.727.1200 |  | HFC227EA Gazı (Kg ) Kimyasal adı Heptafluoropropane (CF3CHFCF3 ) gazı TS EN 15004-1 standardına uygun olacaktır. Gazdan alınacak örnek, labaratuvarda test edilerek idare onayına sunululacaktır.
25.727.1300 |  | Kollektör (Ölçü: Ad) Kollektör dizayn basıncına uygun basınçta, dikişsiz çelik çekme borudan imal edilmiş olacak ve üzerinde basınç anahtarı ile tüpler için yeterli sayıda bağlantı elemanı bulunduracaktır. Kollektör dizayn basıncının 1,5 katı basınçta test edilmiş ve test raporlandırılmış olacaktır.
25.727.1301 |  | 2, 3 silindir bağlantılı
25.727.1302 |  | 4, 5 silindir bağlantılı
25.727.1303 |  | 6, 7 silindir bağlantılı
25.727.1304 |  | 8, 9, 10 silindir bağlantılı
25.727.1400 |  | Tüp Bağlantı Kiti (Tk) Tekli ve çoklu tüplü sistemlerde kullanılmak üzere selenoid vana ve manuel boşaltma kolu dahil.
25.727.1500 |  | Azot Tüpü ilavesi (Tk) En az 3 lt kapasiteli azot tüpü, azot silindir valfi ve selonoid vanası duvara montaj kiti ile birlike temini ve montajı.
25.727.1600 |  | Seçici Vana (Ölçü: Ad) Birden fazla mahal söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere, tüp grubundan odaları gazın yönlendirilmesi için kullanılacaktır. Vana üzerinde açık yada kapalı olduğunun kontrol paneli üzerinden izlenmesini mümkün kılan bir limit anahtar bulunacaktır. Pnömatik ya da hidrolik tetikleme ile açılacaktır. Sistemde kullanılacak seçici vana çapı hidrolik hesap ile bulunan ve odaya giden boru çapı ile aynı çapta olacaktır.
25.727.1601 |  | 3/4"
25.727.1602 |  | 1"
25.727.1603 |  | 1 1/4 "
25.727.1604 |  | 1 1/2 "
25.727.1605 |  | 2 "
25.727.1606 |  | 2 1/2"
25.727.1607 |  | 3"
25.727.1608 |  | 4"
25.727.1700 |  | Nozullar (Ölçü: Ad ) Projesine göre 180 veya 360 derece olarak, CE işaretli, nozul diyaframı ile birlikte yerine montajı.
25.727.1701 |  | 1/2 "
25.727.1702 |  | 3/4 "
25.727.1703 |  | 1 "
25.727.1704 |  | 1 1/4 "
25.727.1705 |  | 1 1/2 "
25.727.1706 |  | 2 "
25.727.5000 |  | Pano İçi Gazlı Yangın Söndürme sistemi
25.727.5100 |  | Nozulsuz sistem : Pano içinde bulunan elektrik/elektronik ekipmanların yangına karşı korunması için kullanılmak üzere; Söndürücü gaz, HFC227EA / FK-5-1-12 içeriklerinden oluşacak , 12/16 barda kuru nitrojen ile CE uygunluk işaretine sahip silindirler ile depolanacaktır .Onaylı projesine uygun olarak , sistemde gaz boşaltma vanası, sabitleme braketi, manometre ve üzerinde ısıya duyarlı özel orifisleri olan plastik esaslı kırmızı esnek sensör hortumlardan oluşacaktır.Korunan pano içerisindeki sıcaklık yaklaşık 110 °C’ye ulaştığında, esnek hortum üzerindeki özel orifislerin yırtılması ile yangın algılananıp, gazın boşalması sağlanacaktır. Sistemde kullanılacak silindir, ekipman, tüm montaj ve bağlantı elemanları dahil projesine uygun olarak iş yerine temini ve çalışır halde montajı.
25.727.5101 |  | 1 m3 e kadar - en az 1 kg
25.727.5102 |  | 1-2 m3 arası - en az 2 kg
25.727.5103 |  | 2-3 m3 arası - en az 3 kg
25.727.5104 |  | 3-4 m3 arası - en az 4 kg
25.727.5105 |  | 4-5 m3 arası - en az 5 kg
25.727.5106 |  | 5-6 m3 arası -en az 6 kg
25.727.5200 |  | Nozullu sistem : Pano içindebulunan elektrik/elektronik ekipmanların yangına karşı korunması için kullanılmak üzere; Söndürücü gaz, HFC227EA / FK-5-1-12 içeriklerinden oluşacak , 12/16 barda kuru nitrojen ile CE uygunluk işaretine sahip silindirler ile depolanacaktır .Onaylı projesine uygun olarak , sistemde gaz boşaltma vanası, sabitleme braketi, manometre ve üzerinde ısıya duyarlı özel orifisleri olan plastik esaslı kırmızı esnek sensör hortumlardan ve çelik çekme boru hattından ve nozullardan oluşacaktır.Korunan pano içerisindeki sıcaklık yaklaşık 110 °C’ye ulaştığında, esnek hortum üzerindeki özel orifislerin yırtılması ve hortum içindeki basıncı düşmesi ile yangın algılanıp, silindir üzerindeki vana tetiklenerek söndürücü gazın boşaltılması çelik çekme borular ile nozullardan sağlanacaktır . Sistemde kullanılacak silindir, çelik borulama, nozulllar , diğer ekipmanlar, tüm montaj ve bağlantı elemanları dahil projesine uygun olarak iş yerine temini ve çalışır halde montajı.
25.727.5201 |  | 1 m3 e kadar - en az 1 kg
25.727.5202 |  | 1-2 m3 arası - en az 2 kg
25.727.5203 |  | 2-3 m3 arası - en az 3 kg
25.727.5204 |  | 3-4 m3 arası - en az 4 kg
25.727.5205 |  | 4-5 m3 arası - en az 5 kg
25.727.5206 |  | 5-6 m3 arası -en az 6 kg
25.730.1000 | 1023-000 | MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ: (Ölçü: Tk) Mutfak cihazları (ocak, fırın, yağlı kızartma, vb.), davlumbaz içi veya havalandırma kanalı içinde çıkan yangının üzerine, sabit borulama tesisatı aracılığıyla, metallerde aşınmaya neden olamayacak düşük PHlı yaş kimyasal (potasyum temelli) söndürücü püskürterek, otomatik olarak söndüren mekanik düzenekli, yangın söndürme sisteminin, tüp, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçesi, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, gergi teli, söndürücü püskürtme memeleri, mekanik tahrik ünitesi, itici tahrik gaz tüpü, siyah çelik söndürücü borulaması, krom çelik ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, vb. dahil iş temini ve projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
25.730.1100 | 1023-100 | Algılama ve Tetikleme Sistemi: Ergiyen Metalli Sigorta ve Kelepçesi, gergi teli, mekanik tahrik ünitesi, krom çelik ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, sigorta ve tahrik mekanizması gergi teli köşe dönüş makarası, elle tahrik mekaniz ması ve bağlantıları, vb. dahil.
25.730.1101 | 1023-101 | Ergiyen Metal Sigortalı
25.730.1200 | 1023-200 | Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı: Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü borulaması, vb. dahil
25.730.1201 | 1023-201 | 5 lt' ye kadar söndürücülü
25.730.1202 | 1023-202 | 6-10 lt söndürücülü
25.730.1203 | 1023-203 | 11-15 lt söndürücülü
25.730.1204 | 1023-204 | 16-20 lt söndürücülü
25.730.1205 | 1023-205 | 21-25 lt söndürücülü
25.730.1206 | 1023-206 | 26-30 lt söndürücülü
25.730.1207 | 1023-207 | 31-35 lt söndürücülü
25.730.1300 | 1023-300 | Söndürücü Püskürtme Memesi: Paslanmaz çelikten imal, dişli bağlantılı ocak, yağlı kızartıcı (fritöz), fırın, baca, davlumbaz içi yağ filtresi koruması için.
25.730.2000 | 1023-400 | Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.730.2002 | 1023-402 | Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması
25.730.2003 | 1023-403 | Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi
25.730.3100 | 1024-000 | Mekanik LPG veya Doğalgaz Kesme Vanası: Ergiyen metalli sigorta koptuğunda boşalan gergi teline bağlı olarak, açık konumdan kapalı konuma geçerek, yangın söndürmeyle birlikte, ısıtıcı gaz girişini otomatik olarak kesen mekanik vana
25.730.3101 | 1024-001 | DN 20
25.730.3102 | 1024-002 | DN 25
25.730.3103 | 1024-003 | DN 32
25.730.3104 | 1024-004 | DN 40
25.730.3105 | 1024-005 | DN 50
25.730.3200 | 1025-010 | Elektrikli LPG veya Doğalgaz Kesme Vanası Tüpe boşalma komutu geldiğinde, açık konumda bulunan solenoid vananın enerjisinin kesilmesiyle kapalı konuma geçerek, yangın söndürmeyle birlikte, ısıtıcı gaz girişini otomatik olarak kesen elektro mekanik vana
25.730.3201 | 1025-011 | DN20
25.730.3202 | 1025-012 | DN25
25.730.3203 | 1025-013 | DN32
25.730.3204 | 1025-014 | DN40
25.730.3205 | 1025-015 | DN50
25.732.1100 | 1026-000 | ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basınçlı Ekipmanlar yönetmelğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, ABC Sınıfı yangınları söndürmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, alaşımlı sıvama gövdeli, dış korozyona karşı fosfotlanmış ve koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.732.1101 | 1026-001 | 1 kg
25.732.1102 | 1026-002 | 2 kg
25.732.1103 | 1026-003 | 4 kg
25.732.1104 | 1026-004 | 6 kg
25.732.1105 | 1026-005 | 9 kg
25.732.1106 | 1026-006 | 12 kg
25.732.1200 | 1027-000 | Karbondioksit (CO2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, B ve C sınıfı yangına uygun, kaynaksız yekpare gövdeli, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, CO2 gazlı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.732.1201 | 1027-001 | 2 kg
25.732.1202 | 1027-002 | 5 kg
25.732.1300 | 1028-000 | Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, A ve B sınıfı yangına uygun, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, AFFF tipi köpüklü, alaşımlı sıvama gövdeli, deiyonize su ile karışımı yapılmış, söndürücü gövde içi ve dışı korozyona dayanıklı gövde içi ayrıca plastik kaplamalı, dışı koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.732.1301 | 1028-001 | 6 kg
25.732.1302 | 1028-002 | 9 kg
25.732.1400 | 1029-000 | Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862 -7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun, 2014/68/AB Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, deiyonize sulu sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, A sınıfı yangına uygun, alaşımlı sıvama gövdeli, korozyona dayanıklı gövde iç kaplamalı, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.
25.732.1401 | 1029-001 | 6 kg
25.732.1402 | 1029-002 | 9 kg
25.735.1000 | 1030-000 | KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME: (Ölçü: Ad)
25.735.1100 | 1030-100 | Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu: Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya (RAL 3001) ile boyanmış, makarası azami 800 mm’ den fazla olmayan, iki çelik disk ve 25mm iç çaplı hortumlar için asgari çapı 200 mm’ den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hortumu yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1’ e uygun ve hortum çapı 30 metreyi aşmayan, nozul veya lansı kapama sisleme ve blok atış yapabilen, TS EN 671-1 standardına uygun olan, köpük su karışımını sağlayabilmek için DIN 14384 ‘ e uygun, % 1 ila % 6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek 1” ayarlı köpük mikseri olan, içinde min 50 litre köpük tankı bulunan, köpük emiş hortumu, tam geçişli küresel vanası tüm bu teçhizatı içine dâhil alabilecek boyutlarda İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre AFFF köpük ile temini ve yerine montajı.
25.735.1200 | 1030-110 | Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu: Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya RAL 3001 ile boyanmış, makara azami 800 mm’ den fazla olmayan, iki çelik disk ve 50 mm iç çaplı bez hortumlar için asgari çapı 100 mm den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun üretilmiş, hortumu TS 9222’ ye uygun ve hortumu 20 metre olan, nozul veya lansı kapama, sisleme ve blok atış yapabilen EN 671-2 standardına uygun olan, köpük su karışımı sağlamak için DIN 14384 uygun, %1 ila %6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek ayarlı 200 lt/dk kapasiteli 2 “ köpük mikseri olan, içinde min.50 lt köpük bidonu köpük emiş hortumu, 2 “ tam geçişli küresel vanası bulunan ve tüm bu teçhizatı içine alabilecek boyutlarda İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre köpük AFFF köpük ile temini ve yerine montajı.
25.735.2100 | 1030-200 | KÖPÜK ORANLAYICI: İki flanş arasına akıştırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, % 3 veya % 6 oranında köpüğü suya karıştırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.
25.735.2101 | 1030-201 | 200-450 litre arası akışlı
25.735.2102 | 1030-202 | 450-1100 litre arası akışlı
25.735.2103 | 1030-203 | 1100-1600 litre arası akışlı
25.735.2104 | 1030-204 | 1700-2000 litre arası akışlı
25.735.2105 | 1030-205 | 2100-2400 litre arası akışlı
25.735.2200 | 1030-300 | DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI: 12 bar çalışma basıncında gövde kısmı çelikten imal edilmiş, iç kısmı elestomerik malzemeden mamul, 2014/68 AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13445 serisine göre veya ASME SEC VIII DIV.I ‘e uygun imal edilmiş, üzerinde taşıma kulakları, termal relif vanası, köpük kontsantrasyon vanası, drenaj, dolum ve emniyet ventili çıkışı bulunan isim plakası ile donatılmış. Köpük seviye göstergesi bulunan, iç ünitesi neoprene polimerlerle güçlendirilmiş, polyester olan, ASTM D-412 ‘ye göre dizayn edilmiş olan ekipmanın temini ve montajı.
25.735.2201 | 1030-301 | 200 lt
25.735.2202 | 1030-302 | 400 lt
25.735.2203 | 1030-303 | 600 lt
25.735.2204 | 1030-304 | 1.000 lt
25.735.2205 | 1030-305 | 1.500 lt
25.735.2206 | 1030-306 | 2.000 lt
25.735.2207 | 1030-307 | 2.500 lt
25.735.2208 | 1030-308 | 3.000 lt
25.735.2209 | 1030-309 | 3.500 lt
25.735.2210 | 1030-310 | 4.000 lt
25.737.1100 | 1021-200 | Duman Atım Kanalı: (Ölçü: m²) Projesine teknik şartnamesine uygun olarak, en az 1,2 mm galvanizli sacdan, duman sızdırmaz, flanş bağlantılı, diğer özellikleri BFT 25.470.1100 gibi olan hava kanalının iş yerinde temini ve montajı. (Hava kanalları (25.470.1104) nolu pozdan hesaplanacaktır.)
25.737.1200 | 1021-300 | Duman Tahliye Kapağı: (Ölçü: Tk) Projesine uygun, ısı yalıtımlı, dış ortama dayanıklı profillerden imal edilmiş, kullanım yerine göre polikarbonat, cam, akrilik veya alüminyum yüzey malzemesinden oluşan, elektrik motorlarıyla yada termik pnomatik sistem ile çalışan, akülü yada CO2​ gazlı panolarla kumanda edilen, yangın otomasyonundan gelen sinyal ve acil buton yardımıyla manuel olarak açılabilen, TS EN 12101-2 test sertifikasına sahip duman tahliye kapağının iş yerinde temini ve yerine montajı. (kasası, duman tahliye mekanizması, panosu fiyata dahildir.)
25.737.1201 | 1021-301 | 1 m²’ ye kadar
25.737.1202 | 1021-302 | 2 m²’ ye kadar
25.737.2100 | 1021-400 | Elektro Mekanik Yangın Perdesi: (Ölçü: m²) Projesine uygun mukavemet hesapları yapılmış ve idarece onaylanmış,1000ºC ısıya dayanıklı yanmaz kumaştan, iki taraftan ikişer yatakla şase üzerine monte edilerek rulman yataklı tambura sarılan,tamburun iki başında eğilme ve burkulmaya mukavim çelik malzemeden milli, rulmanlı ara aktarma ve montaj adaptörü, perdenin aşağı yukarı çalışabilmesi için iki tarafından duvar ve yere ankraj edilen iki adet U profili, TSEK kalite belgeli sonsuz vidalı dişli çarklı redüktörü, redüktörün ön kısmında koruyucu muhafazası bulunan,limit swiçli,kumanda panolu, gerektiğinde manuel hareket edebilen, elektro mekanik yangın perdesinin yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not: Manuel çalışma sistemi olması durumunda montajlı fiyatlar % 20 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.737.2101 | 1021-401 | 15 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
25.737.2102 | 1021-402 | 30 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
25.737.2103 | 1021-403 | 45 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
25.737.2104 | 1021-404 | 65 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
25.740.1100 | 1040-100 | Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Ad) TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genleşen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı. Boru Çapı Aralığı (mm)
25.740.1101 | 1040-101 | Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1102 | 1040-102 | Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1103 | 1040-103 | Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1104 | 1040-104 | Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1105 | 1040-105 | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1106 | 1040-106 | Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1107 | 1040-107 | Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1108 | 1040-108 | Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1109 | 1040-109 | Ø200 - Ø224 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1110 | 1040-110 | Ø225 - Ø249 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1111 | 1040-111 | Ø250 - Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1200 | 1040-150 | Yangın Durdurucu Sargı (Ölçü: Ad) TS-EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genleşen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı. Boru Çapı Aralığı (mm)
25.740.1201 | 1040-151 | Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1202 | 1040-152 | Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1203 | 1040-153 | Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1204 | 1040-154 | Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1205 | 1040-155 | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1206 | 1040-156 | Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1207 | 1040-157 | Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1208 | 1040-158 | Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.2100 |  | Plaka Tipi Yangın Önleyici (Ölçü: Ad) Onaylı projesine ve TSEK 526’ya uygun, her türlü pano, transformatör, kabin, priz kasaları gibi elektriksel yangın potansiyeli bulunan kapalı yerlerde kullanılmak üzere, 20-100 mikron ebadındaki polimer cidarlı kapsüllerde, sıvı haldeki yangın önleyici maddesini içeren, mikro kapsülleri yanmaz kompozit malzeme içine sabitlemiş, alev temasında sıvı haldeki yangın önleme maddesini, kumanda gerektirmeden kendiliğinden, (FK-5-1-12) gaz açığa çıkararak, yangın çıkış noktasında oksijenle irtibatını kesen, korunacak yerin üst kısmına yapıştırılan plaka tipi yangın önleyicinin temini ve yerine montajı. Not:Açığa çıkan (FK-5-1-12) gazı insan sağlığına ve çevreye olan zararsızlığı belgelenmiş, ürünün önleyiciliği bağımsız laboratuarlarca test edilmiş olacaktır.
25.740.2101 |  | 30mm*30mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (0,2 lt hacme kadar )
25.740.2102 |  | 45mm*85mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (15 lt hacme kadar )
25.740.2103 |  | 65mm*110mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (25 lt hacme kadar)
25.740.2104 |  | 90mm*130mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (45 lt hacme kadar)
25.740.2105 |  | 90mm*190mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (60 lt hacme kadar)
25.740.2200 |  | Kordon Tipi Yangın Önleyici (Ölçü: m) Onaylı projesine ve TSEK 527’ye uygun, her türlü elektrik dağıtım panoları, sigorta kutuları, kumanda panoları, sayaç panoları, kablo kanalları, elektrik şaftları, zayıf akım panoları vb. elektriksel yangın potansiyeli bulunan alanlarda kullanılmak üzere, 20-100 mikron ebadındaki polimer cidarlı kapsüllerde, sıvı haldeki yangın önleyici maddesini içeren , mikro kapsülleri yanmaz kompozit malzeme içine sabitlemiş halde hamur içerisine yerleştirilen ve üzeri koruyucu örgü ile kaplı, basınçsız, alev temasında sıvı haldeki yangın önleme maddesini, kumanda gerektirmeden kendiliğinden, (FK-5-1-12) gaz açığa çıkararak , yangın çıkış noktasında oksijenle irtibatını kesen, korunacak bölgeye sabitlenmiş, kordon tipi yangın önleyicinin temini ve yerine montajı. Not: Açığa çıkan (FK-5-1-12) gazı insan sağlığına ve cevreye olan zararsızlığı belgelenmiş ,ürünün önleyiciliği bağımsız laboratuarlarca test edilmiş olacaktır .
25.740.2201 |  | 3-5 mm çapında, 1 metresi 50 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici
25.740.2202 |  | 5-7 mm çapında, 1 metresi 150 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici
25.740.2203 |  | 7-9 mm çapında, 1 metresi 300 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici